## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
时 间： | 年 月 日
扉—3

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地上建筑工
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
主体工程
1 | 010501003001 | 设备基础 1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：制冷换热机房设备基础 4.不含钢筋、埋件及二次灌浆 5.其他：符合图纸设计及建设单位要求 6.无设备基础图暂估量 |  | m3 | 14.95
2 | 010402001003 | 砌块墙 1.墙体类型:轻质砌块墙干密度级别为B06级，强度级别为A5.0级；含砌筑层高超过3.6m部分，自行综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0干混普通砂浆 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 55.84
3 | 010402001002 | 砌块墙 1.墙体类型:轻质砌块墙干密度级别为B06级，强度级别为A5.0级-100/120/150厚；含砌筑层高超过3.6m部分，自行综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0干混普通砂浆 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 4.9
地上屋面
4 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 1.排水管品种、规格:镀锌钢管DN50 2.含出屋面排气管 3.其他详见图纸 参照图集L13J5-1 A16页 |  | m | 174.82
其他工程
5 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 1、排水沟 2、参照图集L13J10-P37-1 3、不含模板 含角钢、防震垫及内侧抹灰 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 16.6
6 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.名称：排水沟篦子板 2.材质：铸铁 3.参见图集L13J10-P37-1 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 16.6
7 | 010903004001 | 墙面变形缝 1.位置:外墙面，苯板填塞深度500mm，盖板采用2mm铝板含止水带 2.参照图集:L13J14 2-21 |  | m | 59.2
8 | 010903004002 | 墙面变形缝 1.位置:内墙面，2mm厚铝合金，内带阻火圈 2.参考图集:L13J14 1,2-18 |  | m | 165
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 1.位置:地面 2.参照图集:L13J14 3/5 |  | m | 259
10 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 1.位置:顶棚 2.参考图集:L13J14 1,2-18 |  | m | 259
11 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 1.建筑说明12.8条不同材料墙体交接处铺钉金属网 |  | m2 | 13820.07
12 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（电梯井内壁等） 1.楼梯间和人流通道的填充墙，4@150*150钢丝网 |  | m2 | 7511.89
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地上屋面、
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上屋面、外墙保温及其他工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地上屋面-省院答复全部改为非上人屋面
1 | 010902003004 | 屋面刚性层 1.类型：防水保温非上人屋面 2.做法：最薄处30mm找坡层2% 1:8水泥加气混凝土碎块；20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层；30mm厚C20细石混凝土找平层；50厚C25细石混凝土内配6@150双向钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开） |  | m2 | 384.86
2 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.做法：65厚挤塑聚苯板保温 2.防水部位:屋面 3.其他：L13J1-屋101/105 |  | m2 | 384.86
3 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1.材料种类：3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材+4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.高度≤600的女儿墙防水上翻到女儿墙压顶中部，＞600的女儿墙防水上翻高度按600mm 3.0.4厚聚乙烯膜一层 4.包含上翻及排水沟部位 |  | m2 | 473.64
其他工程
4 | 010507001001 | 散水、坡道 散水2 |  | m2 | 76.64
5 | 010507004001 | 台阶 混凝土台阶 |  | m2 | 10.71
6 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:台阶挡墙 2、含抹灰 |  | m3 | 3.2
7 | 010401001002 | 卫生间蹲坑基础 1.卫生间蹲坑 2.水泥砂浆填筑 |  | m3 | 11.88
8 | 010401001003 | 卫生间包管道 卫生间包管道 1、龙骨：天地龙骨75*50-0.6mm； 2、基层：6mm厚水泥板； 3、基层挂钢丝网； 4、面层：6mm厚墙面砖； 5、同色成品铝合金收口条 |  | m2 | 43.2
保温工程
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地上精装修
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
其他
1 | 01B001 | 取药窗口 1.取药窗口，具体详见图纸 |  | 座 | 1
2 | 011210005001 | 成品抗倍特板隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品浅色木纹抗倍特隔板 2.部位：男、女浴室 |  | m2 | 51.9
3 | 010810002002 | 木窗帘盒 窗帘盒 1、圆8吊杆 2、基层：16mm厚高性能石膏板基植物纤维板,配套吊件M4对焊螺丝固定 3、面层：12厚纸面石膏板含无机涂料 |  | m2 | 92.41
4 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 楼梯栏杆 |  | m | 93.16
5 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 靠墙扶手楼梯间 |  | m | 82.25
6 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆 |  | m | 139.8
7 | 010809004002 | 石材窗台板 石材胶黏贴米白色人造石窗台板 |  | m2 | 118.84
踢脚线
8 | 011105003003 | 块料踢脚线 1.8厚玻化砖(100高) 2.1:2水泥砂浆抹底灰,刮平划纹 3.加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 153.97
9 | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 1、10mm厚1：3水泥砂浆 2、6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 82.15
10 | 011105006006 | 金属踢脚线 不锈钢踢脚板 1、型钢龙骨 2、9厘多层夹板 3、基层板防火处理3遍 4、50mm高成品不锈钢踢脚 |  | m | 817.09
11 | 011105001005 | 楼梯间水泥砂浆踢脚线 1、10mm厚1：3水泥砂浆 2、6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 79.04
12 | 011105004007 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度:100 2.粘结层厚度、材料种类:碎花PVC踢脚线含配套墙角垫条 |  | m2 | 32.46
13 | 011105004008 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度:100 2.粘结层厚度、材料种类:米白色PVC踢脚线含配套墙角垫条 |  | m2 | 48.69
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
墙面
电井风井等墙面基础抹灰
14 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 1.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 547.45
无机涂料墙面
15 | 011201001019 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 2720.64
16 | 011406001004 | 抹灰面油漆 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 1145.31
17 | 011406001005 | 抹灰面油漆 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 2099.68
金属钢制复合墙板、顶板
石英纤维装饰板
18 | 011207001020 | 墙面装饰板 1.8mm石英纤维装饰板含线条 2.8厚无石棉水泥板开槽用专业T型扣件 3.竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 |  | m2 | 1918.24
19 | 011201001021 | 石英纤维装饰板墙裙 石英纤维装饰板粘贴部位墙面做法 1、黏贴5厚石英纤维装饰板 2.中性硅酮结构胶粘贴,超强双面胶固定5厚无石棉水泥板 310厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 4.10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5.聚合物水泥砂浆修补墙面,界面剂一道甩毛(先将墙面用水润湿) 6、含墙压线、含阳角内转角防撞条 7.加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 145.08
墙面瓷砖
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 011204003002 | 块料墙面 1.300*600浅色瓷砖，(防霉型填缝料擦缝) 2.专业瓷砖胶泥粘贴层 3.1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂、网格布按要求施工 |  | m2 | 1173.53
21 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料放水层(FJS) 2:最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。 |  | m2 | 1173.53
水溶性釉面漆改为无机涂料
22 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 8920.58
23 | 011406001003 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 5429.63
24 | 011406001006 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 1428.13
25 | 011503001020 | 走廊靠墙扶手 走廊靠墙扶手含混凝土预埋件施工 |  | m | 342.94
其他6-17
26 | 011501003009 | 柜450mm深 1、规格：深450mm 2、基层面层，详见节点 |  | M2 | 170.88
27 | 011201001022 | 墙面一般抹灰(新增吊顶以上抹灰) 1.加气混凝土砌块墙/混凝土墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 452.81
28 | 011502006003 | 装饰线 墙顶上20mm黑色不锈钢装饰线条 |  | m | 35.8
29 | 011502006005 | 装饰线 同色成品铝合金收口条 |  | m | 820.51
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
30 | 011502006004 | 装饰线 PVC护角带 |  | m | 166.5
天棚
31 | 011302001041 | 吊顶天棚医疗洁净岩棉板 医疗洁净岩棉板吊顶 1.600*600医疗洁净岩棉板12mm厚 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 677.34
32 | 011302001031 | 吊顶天棚硅钙板 硅钙板吊顶 1.硅钙板面层 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 4425.18
33 | 011302001033 | 吊顶天棚医疗洁净岩棉板 医疗洁净岩棉板吊顶 1.600*1200医疗洁净岩棉板12mm厚 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 146.65
34 | 011302001040 | 吊顶天棚 1.仿木纹铝方通格栅 2、含配套专用龙骨 |  | m2 | 59.81
35 | 011302001034 | 白色铝扣板 1.φ6吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ8加强筋)； 2.用特制吊件吊挂； 3.铝扣板配套龙骨 4.铝扣板配套同色收边 |  | m2 | 366.81
36 | 011407002004 | 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 2784
37 | 011407002005 | 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 87.12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 011302001035 | 吊顶天棚 做法： 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 5）12厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 6）U50系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm) 7）φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 8）现浇板结构层 9)含检修口安装、水电暖开孔、窗帘盒等全部内容 |  | m2 | 1158.53
39 | 010810002004 | 木窗帘盒 窗帘盒 1、圆8吊杆 2、基层：16mm厚高性能石膏板基植物纤维板,配套吊件M4对焊螺丝固定 3、面层：12厚纸面石膏板含无机涂料 |  | m2 | 104.83
40 | 011304001003 | 灯带（槽） 50mm高/200mm高灯带（槽） 1、圆8吊杆 2、基层：16mm厚高性能石膏板基植物纤维板,配套吊件M4对焊螺丝固定 3、面层：12厚纸面石膏板含无机涂料 |  | m2 | 343.58
41 | 010809004005 | 石材窗台板 石材胶黏贴米白色人造石窗台板 |  | m2 | 25.62
地面
42 | 011102001022 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1:2性水泥沙浆 5.部位：消防楼梯地面 |  | m2 | 102.47
43 | 011102001021 | 水泥砂浆楼梯 1.1:2性水泥沙浆 2.部位：楼梯踏步 |  | m2 | 107.43
44 | 011102003008 | 块料楼地面 1.8-12厚600*600浅色玻化砖面层(1:1水泥砂浆擦缝) 2.38厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层(面撒干水泥洒水湿润)，砖背刷纯水泥浆一层 3.基层处理平整 |  | m2 | 2147.47
45 | 011102003009 | 块料楼地面 1.600mm*600mm*10mm浅色防滑地砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥洒水湿润)，砖背刷纯水泥浆一层 3.基层处理：10厚1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度 |  | m2 | 132.25
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
46 | 011102003010 | 块料楼地面 300*300防滑地砖 1.10厚防滑地砖面层(1:1水泥砂浆擦缝) 2.砖背刷纯水泥浆一层 3.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥洒水湿润) 4.基层处理10厚1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度 5.现浇板结构层 6.其他：性能:质坚、容重小,耐压耐磨,防潮防滑 |  | m2 | 40.41
47 | 010404001004 | 垫层 LC7.5轻骨料混凝土填充层 |  | m3 | 11.18
48 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 聚合物水泥砂浆防水涂料FJS 厚度2mm厚 |  | m2 | 248.52
49 | 011103004006 | 塑料卷材楼地面 米白色石英碎花地板 1.2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡 2.3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) |  | m2 | 823.68
50 | 011102001020 | 地砖地面（环氧金磨石改为地砖） 1、8-10厚地砖，30厚1:3干硬性水泥砂浆（地201） 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 1202.61
51 | 011103004007 | 塑料卷材楼地面 米白色PVC地胶板 1.2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡 2.3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) |  | m2 | 1296.28
52 | 011101003007 | 细石混凝土找平层 1.细石混凝土找平层 2..素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 2639.23
53 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 C25细石混凝土（商混）每增（减）5mm |  | m2 | 2639.23
54 | 011102001019 | 门枕石 门枕石 1.意大利灰石材需无缝填补及专业结晶抛光处理(背网背胶背背筋) 2.砖背刷纯水泥浆一层 3.30厚聚合物水泥防水砂浆满浆粘贴 4.基层处理平整 5.现浇板结构层 6.其他：构致密、质地坚硬,经久耐用,易维护含铁量低,吸水率低,抗腐蚀性,耐酸碱 |  | m2 | 68.77
55 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 砂浆找平层 1、素水泥浆一道 2、20mm厚1：3水泥砂浆找平压光（干拌砂浆） |  | m2 | 71.72
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
其他工程
56 | 011102001014 | 台阶平台：石材楼地面-放入装饰 |  | m2 | 93.62
57 | 011107001001 | 台阶挡墙面层-放入装饰 |  | m2 | 16.54
58 | 011107001002 | 石材台阶面-放入装饰 |  | m2 | 12.03
59 | 011210004001 | 塑料隔断 1.名称：卫生间小便器三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P106-4 3.其他：卫生间小便隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 0.65
60 | 011505005001 | 卫生间扶手 1.名称：卫生间多用途安全抓杆 2.做法：参见图集L13J12 P58 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | 个 | 12
61 | 011210004002 | 塑料隔断 1.名称：卫生间三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P80-1 3.其他：卫生间大便间隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 86.69
62 | 011505001001 | 洗漱台 1.名称：洗面台台面 2.做法：市购成品（参见图集L13J11 P53） 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | m2 | 93.34
63 | 011505005002 | 卫生间扶手 1.名称：卫生间坐便器安全抓杆 2.做法：参见图集L13J12 P47-2 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | 个 | 250
64 | 011503001015 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.护窗栏杆，高度900mm； 2.详见图集L13J7-1-84 |  | m | 369.74
65 | 011503001016 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.室外坡道栏杆 2.详见图集L13J7-1-84 |  | m | 36.16
66 | 011503001018 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.楼梯靠墙扶手，详见图纸及图集L13J12P33-2 |  | m | 64.3
67 | 011503001019 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.楼梯栏杆扶手，高度1100mm，详见图纸及图集L13J8-P19-1 |  | m | 96.59
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼给排水工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
热水
1 | 031001003022 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN70-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 9.7
2 | 031001003023 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 455.17
3 | 031001003024 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 9.93
4 | 031001003025 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN32-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 64.84
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 031001003026 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN25-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 15.75
6 | 031001006013 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 11.08
7 | 031001006014 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN15PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 328
8 | 031003009008 | 补偿器 1.类型:轴向波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
9 | 031003001032 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
10 | 031003001033 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
11 | 031003001034 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
12 | 031003001035 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
13 | 031003001036 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 29
14 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 |  | 个 | 1
15 | 031003001038 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 11
16 | 031002003013 | 套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管道规格：DN50 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 9
17 | 031002001007 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 824.35
给水
18 | 031001003029 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN70-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 6.5
19 | 031001003030 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 300.03
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 031001003031 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 165.75
21 | 031001003032 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 38.22
22 | 031001003033 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 37.99
23 | 031001006015 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 21.26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 031001006016 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 366.26
25 | 031003001042 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
26 | 031003001043 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 22
27 | 031003001049 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
28 | 031003001050 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
29 | 031002001008 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 492.54
30 | 03B009 | 墙体埋管剔槽 1.名称：墙体埋管剔槽及恢复 2.规格：DN20 |  | m | 92.11
31 | 03B010 | 墙体埋管剔槽 1.名称：墙体埋管剔槽及恢复 2.规格：DN25 |  | m | 0.35
32 | 03B011 | 墙体埋管剔槽 1.名称：墙体埋管剔槽及恢复 2.规格：DN32 |  | m | 2.25
污水
33 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN200HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 69.91
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN150HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 91.11
35 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 554.59
36 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 459.93
37 | 030408008001 | 阻火圈 1.阻火圈安装 2.规格：DN100 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 115
38 | 030408008002 | 阻火圈 1.阻火圈安装 2.规格：DN150 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 26
39 | 030408008003 | 阻火圈 1.阻火圈安装 2.规格：DN200 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 16
40 | 030408008004 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN100 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 115
41 | 030408008005 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN150 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
42 | 030408008006 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN200 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 16
43 | 030408008007 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN75 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 4
44 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 1.材质:卫生间地漏采用塑料或金属水封地漏,直通地漏下应设S存水弯，篦子均为塑料或镀铬制品，水封高度不小于50mm；厨房采用网框式地漏，严禁采用钟罩式地漏。空调机房等季节性地面排水的房间，以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的医疗用房等，设置可开启密封地漏 2.型号、规格:DN75 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 184
45 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:瓷蹲式大便器 3.组装形式:蹲式大便器带感应式自闭式冲洗阀 |  | 组 | 18
46 | 031004007001 | 小便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:均采用红外感应 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 18
47 | 031004003001 | 洁车清洗池 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:洁车清洗池 3.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 2
48 | 031004010001 | 淋浴器 1.材质、规格:成品淋浴器 2.附件名称、数量:水嘴、阀门、喷头等 3.未尽事宜详见图纸 |  | 套 | 12
49 | 031004003002 | 拖布池 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:拖布池 3.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
50 | 031004006002 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:连体坐便器 3.组装形式:连体水箱坐便器，大便器选用冲洗效果好、污物不易粘附在便槽内且回流少的器具。低水箱坐式大便器水箱容积为6L,冲洗水箱应具备两档冲水。 4.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 12
51 | 031004004001 | 洗涤盆 1.材质:不锈钢制品 2.规格、类型:成品不锈钢台下盆 3.附件名称、数量:洗手盆、洗涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅、冷热水龙头 |  | 组 | 13
52 | 031004003003 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:柱式洗脸盆 3.组装形式:均采用红外感应水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 25
53 | 031004003005 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:陶瓷台下盆 3.组装形式:均采用红外感应水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 51
54 | 031002001004 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 1295.37
55 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 4.92
废水
雨水
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
56 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN200PVC雨水管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 2.45
57 | 031001006011 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150PVC雨水管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 142.86
58 | 031001006012 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100PVC雨水管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 8.49
59 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.符合图纸设合计及建设单位要求 |  | 个 | 5
60 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 3.符合图纸设合计及建设单位要求 |  | 个 | 4
61 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN200 3.符合图纸设合计及建设单位要求 |  | 个 | 5
62 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 1.类型:清扫口 2.规格型号：DN250 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 9
63 | 031208002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 0.71
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
64 | 031002001006 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 130.83
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼强电工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地上强电部分
地上电气
配电箱
1 | 030404017160 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AL2-1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
2 | 030404017161 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AL2-2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
3 | 030404017168 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
4 | 030404017169 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2-1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
5 | 030404017170 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2-2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
6 | 030404017195 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AP2-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017304 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1RD-AP2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
8 | 030404017201 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1JPKTAP1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
9 | 030404017305 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2RD-AP2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
10 | 030404017227 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3ICUKTAP1 3.安装方式: |  | 台 | 1
11 | 030404017228 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3ICUAT 3.安装方式: |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030404017306 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3RD-AP2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
13 | 030404017235 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:4AP2-2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
14 | 030404017238 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:4XKAT 3.安装方式: |  | 台 | 1
15 | 030404017307 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:4RD-AP2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
16 | 030404017315 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5PY-ATP5/5PY-ATP6 3.安装方式:明装 |  | 台 | 2
17 | 030404017316 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5PY-ATP4 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
18 | 030404017253 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5ATP4 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
19 | 030404017308 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5RD-AP2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
20 | 030404017262 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:6NICUAT |  | 台 | 1
21 | 030404017309 | 配电箱-东1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:6RD-AP2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
22 | 030404018003 | 插座箱-东1-6层 1.名称:开水器插座箱 2.型号:CZX1 |  | 台 | 4
插座、开关、灯具
23 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:1位单控暗开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A |  | 个 | 70
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:2位单控暗开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A |  | 个 | 153
25 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:3位单控暗开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A |  | 个 | 13
26 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:一位双控暗开关 2.规格:SD-3N1012BTY 250V 10A |  | 个 | 61
27 | 030404034005 | 照明开关 1.名称:1位单控暗防溅开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A IP54 |  | 个 | 10
28 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:2位单控暗防溅开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A IP54 |  | 个 | 26
29 | 030404034007 | 照明开关 1.名称:3位单控暗防溅开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A IP54 |  | 个 | 2
30 | 030404034009 | 照明开关 1.名称:红外、雷达感应开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 20
31 | 030404031001 | 小电器 1.名称:排气扇就地控制按钮 |  | 个 | 6
32 | 030404035001 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地带防溅盒安全型暗插座(蓄水型小厨宝用） 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V,防护等级≥IP54 |  | 个 | 45
33 | 030404035002 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地安全型暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 520
34 | 030404035003 | 插座 1.名称:3连二+三极带接地安全型暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 3
35 | 030404035004 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 10
36 | 030404035005 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地暗插座，消毒机,灭菌灯 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 12
37 | 030404035006 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地安全型暗插座，电视机,显示屏 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 030404035008 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地带防溅盒安全型暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V,防护等级≥IP54 |  | 个 | 33
39 | 030404035010 | 插座 1.名称:安全型五孔插座(地插) 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 11
40 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 765
41 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:开关插座钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 1006
42 | 030404033001 | 风扇 1.名称:成品换气扇 2.规格:40W ~250V 3.安装方式:吊顶内 |  | 台 | 41
43 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯（φ300） 2.规格:LED 1*18W 3.安装形式：吸顶 |  | 套 | 16
44 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:防雾筒灯（φ120） 2.规格:LED 1*13W 3.安装形式：吸顶,洁净区为密闭洁净灯具 |  | 套 | 74
45 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:节能筒灯（φ120） 2.规格:LED 1*13W 3.安装形式：吸顶,洁净区为密闭洁净灯具 |  | 套 | 149
46 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:100*1200成品乳化灯 2.规格:T5，1*36W(配节能灯管) 3.安装形式：吸顶 |  | 套 | 47
47 | 030412004004 | 装饰灯 1.名称:100*1800成品乳化灯 2.安装形式:吸顶 |  | 套 | 41
48 | 030412004007 | 装饰灯 1.名称:300*1200成品乳化灯 2.规格:LED 2*24W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 31
49 | 030412004008 | 装饰灯 1.名称:300*600成品乳化灯 2.规格:LED 1*24W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 24
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
50 | 030412004009 | 装饰灯 1.名称:600*600成品乳化灯 2.规格:LED 3*12W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 346
51 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称:壁 灯 2.规格:LED 1*13W 3.安装形式:距地2.3米 |  | 套 | 20
52 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号:CYZ140 T5 LED 18W 3.安装形式:吊链或吸顶 |  | 套 | 16
53 | 030412004010 | 装饰灯 1.名称:成品吊灯 |  | 套 | 1
54 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称:LED踢脚灯 2.型号:86面板型LED墙面夜灯.<1W 3.安装形式:距地0.3米 |  | 套 | 24
55 | 011304001001 | 灯带 1.名称:LED灯带 2.型号:8W/米 3.安装形式:吊顶内安装 |  | m | 8.22
56 | 011304001002 | 灯带 1.名称:成品设备吊顶集成带(自带光源) 2.型号:8W*2/米 3.安装形式:吸顶 |  | m | 174.72
桥架、电缆、配管、配线
桥架、配管
57 | 030411001002 | 配管 1.名称:KZ101 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:101#, |  | m | 8.63
58 | 030411001003 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG17 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 50.1
59 | 030411001004 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG17 4.配置形式:暗配 |  | m | 10.4
60 | 030411001005 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 1954.19
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
61 | 030411001006 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 458.8
62 | 030411001007 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设， |  | m | 2898.18
63 | 030411001008 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 491
64 | 030411001009 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 11.33
65 | 030411001010 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 |  | m | 8.5
66 | 030411001016 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 |  | m | 26.79
67 | 030411001017 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 8.4
68 | 030411001019 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配 |  | m | 4.23
69 | 030411001020 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 |  | m | 2.2
70 | 030413002001 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN100内 |  | m | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
71 | 030413002002 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 457.75
72 | 030413002003 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN32内 |  | m | 584.5
73 | 030413002004 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN50内 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 8.4
74 | 030413002005 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN100内 |  | m | 2.2
75 | 030411003001 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:200*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 367.51
76 | 030411003002 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:300*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 154.94
77 | 030411003003 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:300*150mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 80.81
78 | 030411003005 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:400*150mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 76.96
79 | 030411003008 | 桥架 1.名称:防火槽式桥架 2.规格:300*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 54.92
80 | 030411003009 | 桥架 1.名称:封闭镀锌钢制电缆桥架 2.规格:200*100mm（加隔板） 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 23.45
81 | 030411003010 | 桥架 1.名称:封闭镀锌钢制电缆桥架 2.规格:300*100mm（加隔板） 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 5.88
82 | 030413001001 | 钢支架 1.名称:桥架钢支架 2.含支架、钢构件制作、安装、除锈、刷漆等工作内容 |  | t | 0.684
电缆、配线
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
83 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 156.24
84 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 47.9
85 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 7.3
86 | 030408001006 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 70.55
87 | 030408001007 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X70+PE1X35 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 2.56
88 | 030408001008 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X70+PE1X35 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 98.25
89 | 030408001027 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X50+1X25 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 4.63
90 | 030408001028 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X50+1X25 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 43.45
91 | 030408001032 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+PE1X95 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 14.73
92 | 030408001033 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+PE1X95 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 137.94
93 | 030408001038 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 11.51
94 | 030408001039 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*4 3.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 127.59
95 | 030408001040 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 75.74
96 | 030408001041 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*6 3.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 881.18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
97 | 030408001043 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 13.04
98 | 030408001044 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 5.7
99 | 030408001045 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 55.8
100 | 030408001047 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 26.33
101 | 030408001048 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 118.65
102 | 030408001049 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 3.62
103 | 030408001050 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 67.49
104 | 030408001064 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:NG-A-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 14.04
105 | 030408001065 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:NG-A-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 30.52
106 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:10mm2内 3.安装部位:室内 |  | 个 | 66
107 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:截面35mm2内 3.安装部位:室内 |  | 个 | 9
108 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:截面120mm2内 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
109 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-1.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 20.06
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
110 | 030411004003 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 3806.97
111 | 030411004004 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 11791.66
112 | 030411004005 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 1437.1
113 | 030411004006 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 5635.97
114 | 030411004007 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 158.83
115 | 030411004008 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 7655.17
116 | 030411004009 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 7499.26
117 | 030411004011 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-GYJS(F)-1.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 87.25
118 | 030411004013 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 688.98
119 | 030411004019 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 |  | m | 15.6
120 | 030408010001 | 防火涂料 1.名称:明敷线管刷防火涂料 |  | m2 | 2.15
其他设备
121 | 031006012001 | 开水器 1.名称:开水器 |  | 台 | 4
122 | 03B001 | 小厨宝 1、项目名称：蓄水型小厨宝 |  | 台 | 45
防雷接地
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
123 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位接地端子箱LEBX(R)-A-10 2.做法:见L13D10-151页 3.安装:底边距地0.5米暗装 |  | 台 | 22
124 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装形式:沿地暗敷 |  | m | 72.02
125 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:沿地暗敷 |  | m | 155.73
126 | 030409004001 | 均压环 1.名称:均压环 |  | m | 805.88
127 | 030414011001 | 接地装置 1.名称：接地装置电阻测试 |  | 系统 | 1
应急照明
128 | 030411001027 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 |  | m | 2218.74
129 | 030411001028 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 397.67
130 | 030413002006 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 384.08
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼配电箱设备
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
配电箱设备采购
东1-6层
1 | 030404017709 | 配电箱 1.名称:配电箱1AL2-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017710 | 配电箱 1.名称:配电箱1AL2-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017711 | 配电箱 1.名称:配电箱2AL2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017712 | 配电箱 1.名称:配电箱2AL2-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017713 | 配电箱 1.名称:配电箱2AL2-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017604 | 配电箱 1.名称:配电箱1RD-AP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017615 | 配电箱 1.名称:配电箱2RD-AP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017621 | 配电箱 1.名称:配电箱3RD-AP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017623 | 配电箱 1.名称:配电箱4RD-AP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017625 | 配电箱 1.名称:配电箱5PY-ATP5/5PY-ATP6 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 2
11 | 030404017627 | 配电箱 1.名称:配电箱5PY-ATP4 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030404017632 | 配电箱 1.名称:配电箱5RD-AP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017635 | 配电箱 1.名称:配电箱6RD-AP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017714 | 配电箱 1.名称:配电箱1AP2-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017639 | 配电箱 1.名称:配电箱1JPKTAP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
16 | 030404017716 | 配电箱 1.名称:配电箱3ICUKTAP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017715 | 配电箱 1.名称:配电箱3ICUAT 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017717 | 配电箱 1.名称:配电箱4AP2-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017649 | 配电箱 1.名称:配电箱4XKAT 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
20 | 030404017650 | 配电箱 1.名称:配电箱5ATP4 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017651 | 配电箱 1.名称:配电箱6NICUAT 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017859 | 配电箱 1.名称:开水器插座箱CZX1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 4
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼抗震支架(
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架(强电) |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
装修区域
强电、消防电
1 | 031002001036 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-200-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 48
2 | 031002001037 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-200-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 40
3 | 031002001038 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-300-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 11
4 | 031002001039 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-300-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 14
5 | 031002001040 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-400-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架(强电) |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 031002001041 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-400-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 3
7 | 031002001042 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-500-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
8 | 031002001043 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-500-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
9 | 031002001044 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-600-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
10 | 031002001045 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-600-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
11 | 031002001046 | 桥架抗震支架 1.名称:多根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-200+400-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架(强电) |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 031002001047 | 桥架抗震支架 1.名称:多根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-200+400-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 2
13 | 031002001048 | 桥架抗震支架 1.名称:多根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-300+400-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
14 | 031002001049 | 桥架抗震支架 1.名称:多根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-300+400-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
本页小计
合 计

## Recovered_Sheet9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架（消防、给排水） |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
装修区域
消防、喷淋、给排水
1 | 031002001003 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN70-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 3
2 | 031002001004 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN70-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 20
3 | 031002001005 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN80-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 10
4 | 031002001006 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN80-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 20
5 | 031002001007 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN100-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 34
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架（消防、给排水） |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第一标段 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 031002001008 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN100-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 38
7 | 031002001009 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN150-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 52
8 | 031002001010 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN150-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 54
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地下建筑工
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
土方工程
1 | 010103004001 | 竣工清理 1.内容：建筑物（构筑物）内、外围四周2m范围内建筑垃圾的清理、场内运输和场内指定地点的集中堆放，建筑物（构筑物）竣工验收前的清理、清洁等工作内容。 2.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | 项 | 1
钢筋工程
2 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 1.名称：φ1@20宽200钢丝网 2.位置:填充墙与框架梁柱 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m2 | 1056.78
3 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 1.位置:楼梯间及人流通道的填充墙 2.规格：钢丝直径不小于2mm，网孔不大于25*25 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m2 | 1331.53
主体工程
4 | 010502002002 | 构造柱 1.混凝土种类：商砼（含现浇门垛） 2.混凝土强度等级：C25 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 8.6
5 | 010503004003 | 圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：墙体圈梁 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 2.78
6 | 010402001001 | 砌块墙 1.墙体类型:轻质砌块墙干密度级别为B06级，强度级别为A5.0级；含砌筑层高超过3.6m部分，自行综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0干混普通砂浆 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 49.46
7 | 010501003001 | 设备基础 1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：制冷换热机房设备基础 4.不含钢筋、埋件及二次灌浆 5.其他：符合图纸设计及建设单位要求 6.无设备基础图暂估量 |  | m3 | 6.48
8 | 01B017 | 楼梯踏步滑动支座 1.楼梯踏步塑料片 2.厚度0.5mm |  | m2 | 7.84
地面防水
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 080403005003 | 刚性防水层 1.做法：池防4 a.20厚1:2水泥砂浆保护层 b.3.0厚水泥基防水涂料 c.刷基层处理剂一遍；20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：电梯底坑，设备地下管沟 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m2 | 112.78
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地下地面垫
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下地面垫层及其他工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
楼地面工程
1 | 010404001012 | 垫层 1.名称：地面垫层机械碾压 2.做法：3:7灰土垫层 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 93.6
2 | 010404001011 | 垫层 1.名称：地面垫层 2.做法：60厚C15混凝土垫层 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 13.37
其他
3 | 011210004001 | 塑料隔断 1.名称：卫生间三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P80-1 3.其他：卫生间大便间隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 14.87
4 | 011210004002 | 塑料隔断 1.名称：卫生间小便器三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P106-4 3.其他：卫生间小便隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 0.65
5 | 011505005001 | 卫生间扶手 1.名称：卫生间多用途安全抓杆 2.做法：参见图集L13J12 P58 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | 个 | 6
6 | 011505001002 | 洗漱台 1.名称：洗面台台面 2.做法：市购成品（参见图集L13J11 P53） 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | m2 | 1.08
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地下精装修
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地面
1 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 细石混凝土面层（地102） 1、40mmC20细石混凝土（商混），表面撒1：1水泥沙子随打随抹光； 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 688.31
2 | 011102001001 | 地砖地面 1、8-10厚地砖，20厚1:3x干硬性水泥砂浆（地201） 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 862.5
3 | 011102001002 | 地砖地面 1、8-10厚地砖（地201F） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5mm厚合成高分子防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆 5.素水泥浆一道 |  | m2 | 34.15
踢脚
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.8厚玻化砖(100高) 2.1:2水泥砂浆抹底灰,刮平划纹 3.加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 7.17
5 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 1、10mm厚1：3水泥砂浆 2、6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 59.32
墙面
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:汽车库、水泥砂浆踢脚内墙面（内墙1） 2.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 3509.57
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm 2.适用房间：信息中心机房、配电室、新风机房、楼梯间等房间 |  | m2 | 1483.59
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
8 | 011204003001 | 块料墙柱面 釉面砖墙面（内墙6） 1.刷界面剂一道 2.9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.素水泥浆一道 5.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.4-5厚釉面砖，白水泥浆檫缝或填缝剂填缝 7.界面剂、网格布按要求施工 |  | m2 | 53.82
9 | 011407001003 | 墙柱面喷刷涂料 1.刮腻子二遍 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 3347.19
10 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 1085.06
11 | 011406001002 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 663.96
12 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 194.46
13 | 011406001005 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 194.46
天棚
14 | 011302001003 | 吊顶天棚医疗洁净岩棉板 医疗洁净岩棉板吊顶 1.600*600医疗洁净岩棉板12mm厚 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 1268
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 011406001004 | 天棚涂料（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 20.49
16 | 011407001004 | 天棚乳胶漆 1.刮腻子二遍 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 2220.18
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.12厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 2.U60系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm)φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 3.造型处为16mm厚高性能石膏板植物纤维板 4.含水电暖开孔 5.含检修口安装 |  | m2 | 231.8
栏杆
18 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：靠墙扶手 2.做法：参照图集L13J12 2/33 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 26.55
19 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：金属扶手金属栏杆（楼梯间）1.1m 2.做法：参照图集L13J12 3/27 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 17.08
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼给排水工(2)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
给水
1 | 031001003001 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 153.26
2 | 031001003002 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 35.85
3 | 031001003004 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 19.33
4 | 031001003005 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 031001003006 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 5.5
6 | 031001003007 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 36.38
7 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20PPR管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:热熔连接 6.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 1.69
8 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15PPR管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:热熔连接 6.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 35
9 | 031003009001 | 补偿器 1.类型:轴向波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:排污阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 |  | 个 | 3
11 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 |  | 个 | 3
12 | 031002001001 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 110.03
污水
13 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN250HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 103.41
14 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN200HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 15.7
15 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN150HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 61
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
16 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 68.49
17 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 104.48
18 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 13.47
19 | 031003010001 | 软接头(软管） 1.类型:不锈钢波纹管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28
20 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28
21 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28
22 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN100 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 14
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
23 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN150 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 2
24 | 031002003003 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN200 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 4
25 | 031002003004 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN250 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 2
26 | 031002003005 | 套管 1.名称、类型:柔性防水套管DN100 2.填料材质:非燃密实材料和防水油膏 |  | 个 | 6
27 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.材质:卫生间地漏采用塑料或金属水封地漏,直通地漏下应设S存水弯，篦子均为塑料或镀铬制品，水封高度不小于50mm；厨房采用网框式地漏，严禁采用钟罩式地漏。空调机房等季节性地面排水的房间，以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的医疗用房等，设置可开启密封地漏 2.型号、规格:DN75 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 5
28 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:瓷蹲式大便器 3.组装形式:蹲式大便器带感应式自闭式冲洗阀 |  | 组 | 3
29 | 031004007001 | 小便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:均采用红外感应 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
30 | 031004006002 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:连体坐便器 3.组装形式:连体水箱坐便器，大便器选用冲洗效果好、污物不易粘附在便槽内且回流少的器具。低水箱坐式大便器水箱容积为6L,冲洗水箱应具备两档冲水。 4.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 1
31 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:柱式洗脸盆 3.组装形式:均采用红外感应水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 3
32 | 031004003002 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:陶瓷台下盆（带柜体） 3.组装形式:均采用红外感应冷热水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 5
33 | 031002001002 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.含操作高度增加费、暗室增加费 4.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 423.2
34 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 1.98
压力污水
35 | 031001002001 | 内外涂塑钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质：压力污水 3.材质、规格:DN100内外涂塑钢管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:沟槽式卡箍连接 6.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 |  | m | 302.04
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
36 | 031001002002 | 内外涂塑钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质：压力污水 3.材质、规格:DN200内外涂塑钢管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:沟槽式卡箍连接 6.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 |  | m | 5.57
37 | 03B003 | 密闭式自动排渣污水提升器 1.名称:密闭式自动排渣污水提升器 2.安装位置：地下室 3.规格、型号:ADDZ-10-1.5/Ⅱ-P、Q=10m3/h、H=18m、N=1.5KW、每套2台泵，1用1备；采用不锈钢箱体、C型接口，含控制箱、箱内线缆、接线等 4.其它要求：未尽事宜详见图纸 |  | 套 | 11
雨水
38 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN200PVC雨水管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 138.86
39 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150PVC雨水管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 9.42
40 | 031001006011 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100PVC雨水管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 14.99
41 | 031208002004 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 0.96
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 8 页 共 8 页
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼强电工程-
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地下强电部分
建筑工程
变配电室低压系统
1 | 031002003004 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:SC100 |  | 个 | 6
配电箱
2 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:B1AL-3\B1AL-4 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
3 | 030404017005 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:B1AL-5 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
4 | 030404017006 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:B1AL-6 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
5 | 030404017017 | 配电箱 1.名称:楼层总电力配电箱 2.型号:B1AP2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
6 | 030404017018 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:B1AP2-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017019 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:B1AP2-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
8 | 030404017049 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力） 2.型号:XFPWB-1ATP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
9 | 030404017051 | 配电箱 1.名称:控制箱 2.型号:PW-1AP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 5
10 | 030404017052 | 配电箱 1.名称:控制箱 2.型号:PW-2AP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 030404017054 | 配电箱 1.名称:控制箱 2.型号:B1XFPF-AP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
12 | 030404017058 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力） 2.型号:B1SF-ATP5 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
13 | 030404017059 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力） 2.型号:B1SF-ATP6 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
14 | 030404017063 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:RDJ2-ATP 3.安装方式:明装 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
插座、开关、灯具
15 | 030404035001 | 插座 1.名称:单相二三极插座220V,10A安全型 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |  | 个 | 52
16 | 030404035002 | 插座 1.名称:单联单相三极防溅暗插座220V,16A安全型 2.规格:220V,16A 3.安装方式:配餐间内距地1.5米,厕所内距地2.4米暗装 |  | 个 | 9
17 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:单联单控暗开关220V,10A 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 11
18 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:三联单控暗开关220V,10A 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 9
19 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:双联单控暗开关220V,10A 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 16
20 | 030412005004 | 荧光灯 1.名称:300*1200成品乳化灯LED,2*24W 2.型号:LED,2*24W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 2
21 | 030412005005 | 荧光灯 1.名称:600*600成品乳化灯LED,3*12W 2.型号:LED,3*12W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 90
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
22 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:墙上座灯头13W节能灯 2.规格:13W 3.安装形式:底边距地2.4米壁装 |  | 套 | 4
23 | 030412001004 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯（φ300）LED,1*18W 2.规格:LED,1*18W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 4
24 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称:半圆罩吸顶灯具32W节能灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 31
25 | 030412005006 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯T5,28W 2.型号:T5,28W 3.安装形式:有吊顶时吸顶,无吊顶处距地2.8米管吊安装 |  | 套 | 33
26 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 205
27 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:开关插座钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 56
桥架、电缆、配管、配线
28 | 030411003002 | 桥架 1.名称:槽式桥架200x100 2.规格:200x100 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 21.07
29 | 030411003003 | 桥架 1.名称:槽式桥架300x100(加隔板) 2.规格:300x100（加隔板） 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 14.74
30 | 030411003006 | 桥架 1.名称:槽式桥架400x200(加隔板) 2.规格:400x200(加隔板) 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 39.54
31 | 030411003008 | 桥架 1.名称:槽式桥架500x200(加隔板) 2.规格:500x200(加隔板) 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 47.18
32 | 030413001001 | 钢支架 1.名称:桥架钢支架 2.含支架、钢构件制作、安装 |  | t | 0.159
33 | 030411001001 | 配管 1.名称:穿紧扣式金属管 2.规格:JDG20 |  | m | 51.05
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 030411001002 | 配管 1.名称:穿紧扣式金属管 2.规格:JDG25 |  | m | 24.86
35 | 030411001004 | 配管 1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 |  | m | 655.16
36 | 030411001005 | 配管 1.名称:SC25 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 |  | m | 584.6
37 | 030411001007 | 配管 1.名称:SC40 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 |  | m | 12.82
38 | 030411001009 | 配管 1.名称:SC100 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | m | 14.06
39 | 030411001010 | 配管 1.名称:SC125 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | m | 14.2
40 | 030411001011 | 配管 1.名称:KZ15 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:15# |  | m | 81.95
41 | 030411001012 | 配管 1.名称:KZ17 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:17# |  | m | 45.83
42 | 030411001013 | 配管 1.名称:KZ24 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:24# |  | m | 53.22
43 | 030411001014 | 配管 1.名称:KZ30 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:30# |  | m | 37.47
44 | 030411001016 | 配管 1.名称:KZ50 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:50# |  | m | 28.53
45 | 030411001017 | 配管 1.名称:KZ101 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:101# |  | m | 14.03
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
46 | 030413002001 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 212.3
47 | 030413002002 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN32内 |  | m | 73.66
48 | 030413002003 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN100内 |  | m
49 | 030411004001 | 配线 1.名称:WDZN-GYJS(F)-1.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:照明系统 |  | m | 27.76
50 | 030411004004 | 配线 1.名称:WDZ-GYJS(F)-2.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:照明系统 |  | m | 2546.41
51 | 030411004005 | 配线 1.名称:WDZ-GYJS(F)-2.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 118.04
52 | 030411004006 | 配线 1.名称:WDZN-GYJS(F)-2.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 85.02
53 | 030411004007 | 配线 1.名称:WDZN-GYJS(F)-2.5 2.配线形式:桥架敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 464.77
54 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X50 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 7.28
55 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X50 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 48.46
56 | 030408001006 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X180 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 7.28
57 | 030408001007 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X180 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 48.46
58 | 030408001010 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 79.56
59 | 030408001011 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X4 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 85.66
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
60 | 030408001015 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 27.14
61 | 030408001016 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 47.22
62 | 030408001019 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 23.34
63 | 030408001023 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X150+2X70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 39.83
64 | 030408001025 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X185+1X95 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 64.29
65 | 030408001029 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X240+1X120 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 32.13
66 | 030408001037 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 55.43
67 | 030408001041 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*95+1*50 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 10.16
68 | 030408001042 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*95+1*50 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 13.44
69 | 030408001046 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*120+1*70 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 12.24
70 | 030408001047 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*120+1*70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 52.49
71 | 030408001049 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*120+PE1*70 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 4.23
72 | 030408001050 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X120+PE1X70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 13
73 | 030408001052 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+1X70 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 7.28
74 | 030408001053 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+1X70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 48.45
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
75 | 030408001067 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 10.24
76 | 030408001069 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4X6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 8.88
77 | 030408001074 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 7.9
78 | 030408001077 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 5.8
79 | 030408001078 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 87.03
80 | 030408001081 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x25+1X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 7.02
81 | 030408001082 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x25+1X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 38.44
82 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤10mm2（＜5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 18
83 | 030408006005 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤10mm2（≥5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 20
84 | 030408006006 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤35mm2（≥5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 16
85 | 030408006007 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤120mm2（≥5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 30
86 | 030408006008 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤240mm2（≥5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 16
87 | 030408006009 | 接线端子 1.名称:接线端子 2.型号:导线截面≤2.5mm2 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 87
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 东 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
88 | 030408006010 | 接线端子 1.名称:接线端子 2.型号:导线截面≤16mm2 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 46
防雷接地
89 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位接地端子箱LEBX(R)-A-10 2.做法:见L13D10-151页 3.安装:底边距地0.5米暗装 |  | 台 | 6
90 | 030411001019 | 配管 1.名称:穿线管 2.规格:焊接钢管SC25 |  | m | 39.52
91 | 030411004015 | 配线 1.配线形式:管内暗敷 2.规格:WDZ-GYJS(F)-25mm2 |  | m | 85.14
应急照明
92 | 030411001022 | 配管 1.名称:穿紧扣式金属管 2.规格:JDG20,包含管件、穿铁丝 |  | m | 290.33
93 | 030413002004 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 31.92
智能照明配电系统
94 | 030411004019 | 配线 1.名称:RVVSP-2*2*0.75 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 32.14
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼配电箱设(2)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购-地下 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
配电箱设备采购
东
1 | 030404017901 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 B1AL-3\B1AL-4 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017905 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 B1AL-5 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017906 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 B1AL-6 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017916 | 配电箱 1.名称:楼层总电力配电箱 B1AP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017914 | 配电箱 1.名称:控制箱 B1AP2-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017915 | 配电箱 1.名称:控制箱 B1AP2-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017918 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力）XFPWB-1ATP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017921 | 配电箱 1.名称:PW-1AP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 5
9 | 030404017922 | 配电箱 1.名称:PW-2AP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017924 | 配电箱 1.名称:控制箱 B1XFPF-AP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017927 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力）B1SF-ATP5 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购-地下 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030404017928 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力）B1SF-ATP6 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017929 | 配电箱 1.名称:RDJ1-ATP/RDJ2-ATP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
14 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位接地端子箱LEBX(R)-A-10 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 6
本页小计
合 计