## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
时 间： | 年 月 日
扉—3

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地上建筑工
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
主体工程
1 | 010501003001 | 设备基础 1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：制冷换热机房设备基础 4.不含钢筋、埋件及二次灌浆 5.其他：符合图纸设计及建设单位要求 6.无设备基础图暂估量 |  | m3 | 14.95
2 | 010402001003 | 砌块墙 1.墙体类型:轻质砌块墙干密度级别为B06级，强度级别为A5.0级；含砌筑层高超过3.6m部分，自行综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0干混普通砂浆 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 55.84
3 | 010402001002 | 砌块墙 1.墙体类型:轻质砌块墙干密度级别为B06级，强度级别为A5.0级-100/120/150厚；含砌筑层高超过3.6m部分，自行综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0干混普通砂浆 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 4.9
地上屋面
4 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 1.排水管品种、规格:镀锌钢管DN50 2.含出屋面排气管 3.其他详见图纸 参照图集L13J5-1 A16页 |  | m | 174.82
其他工程
5 | 010903004001 | 墙面变形缝 1.位置:外墙面，苯板填塞深度500mm，盖板采用2mm铝板含止水带 2.参照图集:L13J14 2-21 |  | m | 43.2
6 | 010903004002 | 墙面变形缝 1.位置:内墙面，2mm厚铝合金，内带阻火圈 2.参考图集:L13J14 1,2-18 |  | m | 165
7 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 1.位置:地面 2.参照图集:L13J14 3/5 |  | m | 259
8 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 1.位置:顶棚 2.参考图集:L13J14 1,2-18 |  | m | 259
9 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙是否计算） 1.建筑说明12.8条不同材料墙体交接处铺钉金属网 |  | m2 | 13820.07
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（电梯井内壁等） 1.楼梯间和人流通道的填充墙，4@150*150钢丝网 |  | m2 | 7841.75
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地上屋面、
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上屋面、外墙保温及其他工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地上屋面-省院答复全部改为非上人屋面
1 | 010902003004 | 屋面刚性层 1.类型：防水保温非上人屋面 2.做法：最薄处30mm找坡层2% 1:8水泥加气混凝土碎块；20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层；30mm厚C20细石混凝土找平层；50厚C25细石混凝土内配6@150双向钢筋网片（6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分格缝处断开） |  | m2 | 384.94
2 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.做法：65厚挤塑聚苯板保温 2.防水部位:屋面 3.其他：L13J1-屋101/105 |  | m2 | 384.94
3 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1.材料种类：3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材+4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.高度≤600的女儿墙防水上翻到女儿墙压顶中部，＞600的女儿墙防水上翻高度按600mm 3.0.4厚聚乙烯膜一层 4.包含上翻及排水沟部位 |  | m2 | 473.72
其他工程
4 | 010507001001 | 散水、坡道 散水2 |  | m2 | 71.18
5 | 010507004001 | 台阶 混凝土台阶 |  | m2 | 10.71
6 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:台阶挡墙 2、含抹灰 |  | m3 | 3.2
7 | 010401001002 | 卫生间蹲坑基础 1.卫生间蹲坑 2.水泥砂浆填筑 |  | m3 | 10.37
8 | 010401001003 | 卫生间包管道 卫生间包管道 1、龙骨：天地龙骨75*50-0.6mm； 2、基层：6mm厚水泥板； 3、基层挂钢丝网； 4、面层：6mm厚墙面砖； 5、同色成品铝合金收口条 |  | m2 | 32.4
保温工程
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地上精装修
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
其他
1 | 01B002 | 二层康复厅 服务台7米 1.二层康复厅 服务台7米，含基层、龙骨、面层等，详见图纸，综合考虑 |  | 座 | 2
2 | 010810002002 | 木窗帘盒 窗帘盒 1、圆8吊杆 2、基层：16mm厚高性能石膏板基植物纤维板,配套吊件M4对焊螺丝固定 3、面层：12厚纸面石膏板含无机涂料 |  | m2 | 92.41
3 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 楼梯栏杆 |  | m | 93.16
4 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 靠墙扶手楼梯间 |  | m | 82.25
5 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆 |  | m | 139.8
6 | 010809004002 | 石材窗台板 石材胶黏贴米白色人造石窗台板 |  | m2 | 118.84
踢脚线
7 | 011105003003 | 块料踢脚线 1.8厚玻化砖(100高) 2.1:2水泥砂浆抹底灰,刮平划纹 3.加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 153.97
8 | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 1、10mm厚1：3水泥砂浆 2、6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 82.15
9 | 011105006006 | 金属踢脚线 不锈钢踢脚板 1、型钢龙骨 2、9厘多层夹板 3、基层板防火处理3遍 4、50mm高成品不锈钢踢脚 |  | m | 817.09
10 | 011105001005 | 楼梯间水泥砂浆踢脚线 1、10mm厚1：3水泥砂浆 2、6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 79.04
11 | 011105004007 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度:100 2.粘结层厚度、材料种类:碎花PVC踢脚线含配套墙角垫条 |  | m2 | 32.46
12 | 011105004008 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度:100 2.粘结层厚度、材料种类:米白色PVC踢脚线含配套墙角垫条 |  | m2 | 48.69
墙面
电井风井等墙面基础抹灰
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
13 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 1.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 1527.94
无机涂料墙面
14 | 011201001019 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 2720.64
15 | 011406001004 | 抹灰面油漆 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 1145.31
16 | 011406001005 | 抹灰面油漆 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 2099.68
金属钢制复合墙板、顶板
石英纤维装饰板
17 | 011207001020 | 墙面装饰板 1.8mm石英纤维装饰板含线条 2.8厚无石棉水泥板开槽用专业T型扣件 3.竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 |  | m2 | 1918.24
18 | 011201001021 | 石英纤维装饰板墙裙 石英纤维装饰板粘贴部位墙面做法 1、黏贴5厚石英纤维装饰板 2.中性硅酮结构胶粘贴,超强双面胶固定5厚无石棉水泥板 310厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 4.10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5.聚合物水泥砂浆修补墙面,界面剂一道甩毛(先将墙面用水润湿) 6、含墙压线、含阳角内转角防撞条 7.加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 145.08
墙面瓷砖
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
19 | 011204003002 | 块料墙面 1.300*600浅色瓷砖，(防霉型填缝料擦缝) 2.专业瓷砖胶泥粘贴层 3.1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂、网格布按要求施工 |  | m2 | 1173.53
20 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料放水层(FJS) 2:最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。 |  | m2 | 1173.53
水溶性釉面漆改为无机涂料
21 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 8920.58
22 | 011406001003 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 5429.63
23 | 011406001006 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 1428.13
24 | 011503001020 | 走廊靠墙扶手 走廊靠墙扶手含混凝土预埋件施工 |  | m | 342.94
其他6-17
25 | 011501003009 | 柜450mm深 1、规格：深450mm 2、基层面层，详见节点 |  | M2 | 170.88
26 | 011201001022 | 墙面一般抹灰(新增吊顶以上抹灰) 1.加气混凝土砌块墙/混凝土墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 452.81
27 | 011502006003 | 装饰线 墙顶上20mm黑色不锈钢装饰线条 |  | m | 35.8
28 | 011502006005 | 装饰线 同色成品铝合金收口条 |  | m | 820.51
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
29 | 011502006004 | 装饰线 PVC护角带 |  | m | 166.5
天棚
30 | 011302001041 | 吊顶天棚医疗洁净岩棉板 医疗洁净岩棉板吊顶 1.600*600医疗洁净岩棉板12mm厚 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 677.34
31 | 011302001031 | 吊顶天棚硅钙板 硅钙板吊顶 1.硅钙板面层 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 4425.18
32 | 011302001033 | 吊顶天棚医疗洁净岩棉板 医疗洁净岩棉板吊顶 1.600*1200医疗洁净岩棉板12mm厚 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 146.65
33 | 011302001040 | 吊顶天棚 1.仿木纹铝方通格栅 2、含配套专用龙骨 |  | m2 | 59.81
34 | 011302001034 | 白色铝扣板 1.φ6吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ8加强筋)； 2.用特制吊件吊挂； 3.铝扣板配套龙骨 4.铝扣板配套同色收边 |  | m2 | 366.81
35 | 011407002004 | 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 2784
36 | 011407002005 | 无机涂料 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 87.12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
37 | 011302001035 | 吊顶天棚 做法： 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 5）12厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 6）U50系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm) 7）φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 8）现浇板结构层 9)含检修口安装、水电暖开孔、窗帘盒等全部内容 |  | m2 | 1821
38 | 010810002004 | 木窗帘盒 窗帘盒 1、圆8吊杆 2、基层：16mm厚高性能石膏板基植物纤维板,配套吊件M4对焊螺丝固定 3、面层：12厚纸面石膏板含无机涂料 |  | m2 | 104.83
39 | 011304001003 | 灯带（槽） 50mm高/200mm高灯带（槽） 1、圆8吊杆 2、基层：16mm厚高性能石膏板基植物纤维板,配套吊件M4对焊螺丝固定 3、面层：12厚纸面石膏板含无机涂料 |  | m2 | 343.58
40 | 010809004005 | 石材窗台板 石材胶黏贴米白色人造石窗台板 |  | m2 | 25.62
地面
41 | 011101002001 | 环氧金磨石楼地面（浅灰色） 1、楼板开槽机电管线的预埋及固定(管线由分包安装完成) 2、清理场地、铺设PE膜 3、金磨石特种找平层50mm(SRS速强找平) 4、修补伸缩缝,基层研磨、打底 5、铺设玻璃纤维层(局部) 6、铺设金磨石-6mm(SRS-200) 7、固化(夏天48h,冬天72h),粗磨,中磨 8、清洗晾干、补浆,细磨,清洗晾干 9、涂上抗污剂、干燥后高速抛光,清理干净后白地毯保护 |  | m2 | 72.19
42 | 011102001022 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1:2性水泥沙浆 5.部位：消防楼梯地面 |  | m2 | 102.47
43 | 011102001021 | 水泥砂浆楼梯 1.1:2性水泥沙浆 2.部位：楼梯踏步 |  | m2 | 107.43
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
44 | 011102003008 | 块料楼地面 1.8-12厚600*600浅色玻化砖面层(1:1水泥砂浆擦缝) 2.38厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层(面撒干水泥洒水湿润)，砖背刷纯水泥浆一层 3.基层处理平整 |  | m2 | 2147.47
45 | 011102003009 | 块料楼地面 1.600mm*600mm*10mm浅色防滑地砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥洒水湿润)，砖背刷纯水泥浆一层 3.基层处理：10厚1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度 |  | m2 | 132.25
46 | 011102003010 | 块料楼地面 300*300防滑地砖 1.10厚防滑地砖面层(1:1水泥砂浆擦缝) 2.砖背刷纯水泥浆一层 3.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥洒水湿润) 4.基层处理10厚1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度 5.现浇板结构层 6.其他：性能:质坚、容重小,耐压耐磨,防潮防滑 |  | m2 | 40.41
47 | 010404001004 | 垫层 LC7.5轻骨料混凝土填充层 |  | m3 | 11.18
48 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 聚合物水泥砂浆防水涂料FJS 厚度2mm厚 |  | m2 | 248.52
49 | 011103004006 | 塑料卷材楼地面 米白色石英碎花地板 1.2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡 2.3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) |  | m2 | 823.68
50 | 011102001020 | 地砖地面（环氧金磨石改为地砖） 1、8-10厚地砖，30厚1:3干硬性水泥砂浆（地201） 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 1202.61
51 | 011103004007 | 塑料卷材楼地面 米白色PVC地胶板 1.2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡 2.3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) |  | m2 | 1296.28
52 | 011101003007 | 细石混凝土找平层 1.细石混凝土找平层 2..素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 2639.23
53 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 C25细石混凝土（商混）每增（减）5mm |  | m2 | 2639.23
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
54 | 011102001019 | 门枕石 门枕石 1.意大利灰石材需无缝填补及专业结晶抛光处理(背网背胶背背筋) 2.砖背刷纯水泥浆一层 3.30厚聚合物水泥防水砂浆满浆粘贴 4.基层处理平整 5.现浇板结构层 6.其他：构致密、质地坚硬,经久耐用,易维护含铁量低,吸水率低,抗腐蚀性,耐酸碱 |  | m2 | 68.77
55 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 橡胶板楼面：（楼210） 1.3mm厚橡胶板，专用胶粘剂粘贴 2.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 |  | m2 | 463.96
56 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 砂浆找平层 1、素水泥浆一道 2、20mm厚1：3水泥砂浆找平压光（干拌砂浆） |  | m2 | 71.72
其他工程
57 | 011102001014 | 台阶平台：石材楼地面-放入装饰 |  | m2 | 93.62
58 | 011107001001 | 台阶挡墙面层-放入装饰 |  | m2 | 16.54
59 | 011107001002 | 石材台阶面-放入装饰 |  | m2 | 12.03
60 | 011210004001 | 塑料隔断 1.名称：卫生间小便器三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P106-4 3.其他：卫生间小便隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 13
61 | 011505005001 | 卫生间扶手 1.名称：卫生间多用途安全抓杆 2.做法：参见图集L13J12 P58 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | 个 | 184
62 | 011210004002 | 塑料隔断 1.名称：卫生间三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P80-1 3.其他：卫生间大便间隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 485.46
63 | 011505001001 | 洗漱台 1.名称：洗面台台面 2.做法：市购成品（参见图集L13J11 P53） 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | m2 | 122.27
64 | 011505005002 | 卫生间扶手 1.名称：卫生间坐便器安全抓杆 2.做法：参见图集L13J12 P47-2 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | 个 | 283
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地上精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
65 | 011503001015 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.护窗栏杆，高度900mm； 2.详见图集L13J7-1-84 |  | m | 352.15
66 | 011503001016 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.室外坡道栏杆 2.详见图集L13J7-1-84 |  | m | 36.16
67 | 011503001018 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.楼梯靠墙扶手，详见图纸及图集L13J12P33-2 |  | m | 64.3
68 | 011503001019 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.楼梯栏杆扶手，高度1100mm，详见图纸及图集L13J8-P19-1 |  | m | 96.59
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼给排水工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
热水
1 | 031001003024 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN70-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 13.68
2 | 031001003025 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 149.62
3 | 031001003026 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 13.46
4 | 031001003028 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN25-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 2.67
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 031001006013 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 116.68
6 | 031001006014 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN15PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 162.06
7 | 031003009009 | 补偿器 1.类型:轴向波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 10
8 | 031003001034 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
9 | 031003001035 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
10 | 031003001036 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
11 | 031002003013 | 套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.介质管道规格：DN50 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 7
12 | 031002001007 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 1154.09
给水
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
13 | 031001003031 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN70-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 19.07
14 | 031001003032 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 320.75
15 | 031001003033 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 85.88
16 | 031001003034 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 27.69
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
17 | 031001003035 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 7.9
18 | 031001006015 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 73.35
19 | 031001006016 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15PPR管 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 191.54
20 | 031003009013 | 补偿器 1.类型:轴向波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
21 | 031003001045 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
22 | 031003001046 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 21
23 | 031003001047 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
24 | 031003001048 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
25 | 031003013010 | 水表 1.类型:水表，采用远传水表，并设置智能远传综合抄表系统 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 2
26 | 031003013011 | 水表 1.类型:水表，采用远传水表，并设置智能远传综合抄表系统 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 3
27 | 031003001052 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
28 | 031002001008 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 1149.25
29 | 03B009 | 墙体埋管剔槽 1.名称：墙体埋管剔槽及恢复 2.规格：DN20 |  | m | 184.22
30 | 03B010 | 墙体埋管剔槽 1.名称：墙体埋管剔槽及恢复 2.规格：DN25 |  | m | 0.7
31 | 03B011 | 墙体埋管剔槽 1.名称：墙体埋管剔槽及恢复 2.规格：DN32 |  | m | 4.5
污水
32 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN200HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 61.05
33 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN150HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 103.24
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 520.73
35 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75HDPE排污管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 433.22
36 | 030408008001 | 阻火圈 1.阻火圈安装 2.规格：DN100 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 115
37 | 030408008002 | 阻火圈 1.阻火圈安装 2.规格：DN150 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 26
38 | 030408008003 | 阻火圈 1.阻火圈安装 2.规格：DN200 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 16
39 | 030408008004 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN100 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 115
40 | 030408008005 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN150 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 26
41 | 030408008006 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN200 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 16
42 | 030408008007 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：DN75 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
43 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 1.材质:卫生间地漏采用塑料或金属水封地漏,直通地漏下应设S存水弯，篦子均为塑料或镀铬制品，水封高度不小于50mm；厨房采用网框式地漏，严禁采用钟罩式地漏。空调机房等季节性地面排水的房间，以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的医疗用房等，设置可开启密封地漏 2.型号、规格:DN75 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 184
44 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:瓷蹲式大便器 3.组装形式:蹲式大便器带感应式自闭式冲洗阀 |  | 组 | 17
45 | 031004007001 | 小便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:均采用红外感应 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 17
46 | 031004003001 | 洁车清洗池 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:洁车清洗池 3.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 2
47 | 031004010001 | 淋浴器 1.材质、规格:成品淋浴器 2.附件名称、数量:水嘴、阀门、喷头等 3.未尽事宜详见图纸 |  | 套 | 12
48 | 031004003002 | 拖布池 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:拖布池 3.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 7
49 | 031004006002 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:连体坐便器 3.组装形式:连体水箱坐便器，大便器选用冲洗效果好、污物不易粘附在便槽内且回流少的器具。低水箱坐式大便器水箱容积为6L,冲洗水箱应具备两档冲水。 4.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 12
50 | 031004004001 | 洗涤盆 1.材质:不锈钢制品 2.规格、类型:成品不锈钢台下盆 3.附件名称、数量:洗手盆、洗涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅、冷热水龙头 |  | 组 | 13
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
51 | 031004003003 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:柱式洗脸盆 3.组装形式:均采用红外感应水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 25
52 | 031004003005 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:陶瓷台下盆 3.组装形式:均采用红外感应水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 51
53 | 031002001004 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 1295.37
54 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 4.92
废水
55 | 031001003020 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN150-S30408薄壁不锈钢管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接，密封胶采用厌氧胶 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.3MPa 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 14.97
56 | 031001003021 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN100-S30408薄壁不锈钢管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插压合连接，密封胶采用厌氧胶 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.3MPa 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 64.36
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
57 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 1.类型:清扫口 2.规格型号：DN100 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 1
58 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 0.27
59 | 031002001005 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 71.44
雨水
60 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN200PVC雨水管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 1.92
61 | 031001006011 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150PVC雨水管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 120.79
62 | 031001006012 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100PVC雨水管 4.含操作高度增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 22.24
63 | 031208002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 0.56
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地上部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
64 | 031002001006 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 102.79
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼强电工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地上强电部分
地上电气
配电箱
1 | 030404017156 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1-2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
2 | 030404017157 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1-3 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
3 | 030404017158 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1-4 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
4 | 030404017165 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1-1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
5 | 030404017166 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1-2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
6 | 030404017167 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1-3 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
7 | 030404017191 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AP1-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
8 | 030404017192 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AP1-2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
9 | 030404017193 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1AP1-3 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
10 | 030404017198 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1RD-AP1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
11 | 030404017199 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1DCPD-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030404017200 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:1DCPD-2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
13 | 030404017202 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:IDCPD-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
14 | 030404017203 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:IDCPD-2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
15 | 030404017205 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:XF-AT 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
16 | 030404017207 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AP1-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
17 | 030404017208 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AP1-2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
18 | 030404017209 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2AP1-3 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
19 | 030404017217 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:IDCKT-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
20 | 030404017218 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:2RD-AP1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
21 | 030404017220 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3AP1-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
22 | 030404017226 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3GYKTAP1 3.安装方式: |  | 台 | 1
23 | 030404017229 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3GYAD1-1 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 030404017230 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3GYAD1-2 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
25 | 030404017231 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3GYAD2 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
26 | 030404017232 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:3RD-AP1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
27 | 030404017239 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:4RD-AP1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
28 | 030404017248 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5PY-ATP1/5PY-ATP2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 2
29 | 030404017249 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5PY-ATP3 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
30 | 030404017250 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5ATP1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
31 | 030404017251 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5ATP2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
32 | 030404017252 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5ATP3 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
33 | 030404017254 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:5RD-AP1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
34 | 030404017261 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:6FMAT |  | 台 | 1
35 | 030404017263 | 配电箱-西1-6层 1.名称:配电箱 2.型号:6RD-AP1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
36 | 030404017293 | 配电箱-西1-6层 1.名称：UPS 2.型号:UPS 20KVA 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
37 | 030404018002 | 插座箱-西1-6层 1.名称:开水器插座箱 2.型号:CZX1 |  | 台 | 2
插座、开关、灯具
38 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:1位单控暗开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A |  | 个 | 26
39 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:2位单控暗开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A |  | 个 | 87
40 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:3位单控暗开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A |  | 个 | 12
41 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:一位双控暗开关 2.规格:SD-3N1012BTY 250V 10A |  | 个 | 14
42 | 030404034005 | 照明开关 1.名称:1位单控暗防溅开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A IP54 |  | 个 | 1
43 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:2位单控暗防溅开关 2.规格:SD-3N1011BTY 250V 10A IP54 |  | 个 | 17
44 | 030404034009 | 照明开关 1.名称:红外、雷达感应开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 20
45 | 030404031001 | 小电器 1.名称:排气扇就地控制按钮 |  | 个 | 6
46 | 030404035001 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地带防溅盒安全型暗插座(蓄水型小厨宝用） 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V,防护等级≥IP54 |  | 个 | 31
47 | 030404035002 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地安全型暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 416
48 | 030404035003 | 插座 1.名称:3连二+三极带接地安全型暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 16
49 | 030404035004 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
50 | 030404035005 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地暗插座，消毒机,灭菌灯 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 5
51 | 030404035006 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地安全型暗插座，电视机,显示屏 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 8
52 | 030404035008 | 插座 1.名称:1位二极加1位三极带接地带防溅盒安全型暗插座 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V,防护等级≥IP54 |  | 个 | 11
53 | 030404035010 | 插座 1.名称:安全型五孔插座(地插) 2.规格:SD-3N1084 10A ~250V |  | 个 | 1
54 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 610
55 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:开关插座钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 674
56 | 030404033001 | 风扇 1.名称:成品换气扇 2.规格:40W ~250V 3.安装方式:吊顶内 |  | 台 | 17
57 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯（φ300） 2.规格:LED 1*18W 3.安装形式：吸顶 |  | 套 | 16
58 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:防雾筒灯（φ120） 2.规格:LED 1*13W 3.安装形式：吸顶,洁净区为密闭洁净灯具 |  | 套 | 15
59 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:节能筒灯（φ120） 2.规格:LED 1*13W 3.安装形式：吸顶,洁净区为密闭洁净灯具 |  | 套 | 96
60 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:100*1200成品乳化灯 2.规格:T5，1*36W(配节能灯管) 3.安装形式：吸顶 |  | 套 | 47
61 | 030412004004 | 装饰灯 1.名称:100*1800成品乳化灯 2.安装形式:吸顶 |  | 套 | 28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
62 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称:150*2400成品乳化灯 2.安装形式:吸顶 |  | 套 | 10
63 | 030412004007 | 装饰灯 1.名称:300*1200成品乳化灯 2.规格:LED 2*24W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 53
64 | 030412004008 | 装饰灯 1.名称:300*600成品乳化灯 2.规格:LED 1*24W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 7
65 | 030412004009 | 装饰灯 1.名称:600*600成品乳化灯 2.规格:LED 3*12W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 264
66 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称:壁 灯 2.规格:LED 1*13W 3.安装形式:距地2.3米 |  | 套 | 16
67 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.型号:CYZ140 T5 LED 18W 3.安装形式:吊链或吸顶 |  | 套 | 20
68 | 030412005002 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.型号:CYZ220 T5 LED 2X18W 3.安装形式:吊链或吸顶 |  | 套 | 37
69 | 030412004010 | 装饰灯 1.名称:成品吊灯 |  | 套 | 1
70 | 011304001002 | 灯带 1.名称:成品设备吊顶集成带(自带光源) 2.型号:8W*2/米 3.安装形式:吸顶 |  | m | 134.87
桥架、电缆、配管、配线
桥架、配管
71 | 030411001002 | 配管 1.名称:KZ101 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:101#, |  | m | 5.5
72 | 030411001005 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 1647.94
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
73 | 030411001006 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 391.25
74 | 030411001007 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设， |  | m | 2193.6
75 | 030411001008 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 |  | m | 579.7
76 | 030411001009 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 5.28
77 | 030411001010 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 |  | m | 4.2
78 | 030411001011 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG40 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 9.85
79 | 030411001012 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.4
80 | 030411001016 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 |  | m | 11.36
81 | 030411001017 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
82 | 030411001019 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配 |  | m | 5.25
83 | 030413002002 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 400.95
84 | 030413002003 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN32内 |  | m | 397.75
85 | 030413002004 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN50内 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 8.7
86 | 030413002005 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN100内 |  | m | 2.2
87 | 030411003001 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:200*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 81.24
88 | 030411003002 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:300*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 199.61
89 | 030411003003 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:300*150mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 39.7
90 | 030411003004 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:400*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 64.19
91 | 030411003005 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:400*150mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 7.44
92 | 030411003006 | 桥架 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:400*200mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 48.28
93 | 030411003007 | 桥架 1.名称:防火槽式桥架 2.规格:200*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 35.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
94 | 030411003008 | 桥架 1.名称:防火槽式桥架 2.规格:300*100mm 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 55.88
95 | 030411003009 | 桥架 1.名称:封闭镀锌钢制电缆桥架 2.规格:200*100mm（加隔板） 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 5.2
96 | 030411003010 | 桥架 1.名称:封闭镀锌钢制电缆桥架 2.规格:300*100mm（加隔板） 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 7.6
97 | 030413001001 | 钢支架 1.名称:桥架钢支架 2.含支架、钢构件制作、安装、除锈、刷漆等工作内容 |  | t | 0.368
电缆、配线
98 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 42.26
99 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 156.25
100 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 34.3
101 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 5.62
102 | 030408001006 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 54.27
103 | 030408001025 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X240+2X120 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 14.62
104 | 030408001026 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X240+2X120 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 187.2
105 | 030408001027 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X50+1X25 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 4.64
106 | 030408001028 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X50+1X25 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 43.45
107 | 030408001030 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+1X70 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 10.67
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
108 | 030408001031 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+1X70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 63.65
109 | 030408001032 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+PE1X95 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 14.73
110 | 030408001033 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+PE1X95 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 137.94
111 | 030408001038 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 44.15
112 | 030408001039 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*4 3.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 505.53
113 | 030408001040 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 69.46
114 | 030408001041 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*6 3.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 815.5
115 | 030408001045 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 59.59
116 | 030408001047 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 19.44
117 | 030408001048 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 223.08
118 | 030408001049 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 3.62
119 | 030408001050 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 67.5
120 | 030408001056 | 电力电缆 1.名称:NG-A-3x185+2x95 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 18.23
121 | 030408001057 | 电力电缆 1.名称:NG-A-3x185+2x95 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 102.31
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
122 | 030408001064 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:NG-A-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 10.58
123 | 030408001065 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:NG-A-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 60.91
124 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:10mm2内 3.安装部位:室内 |  | 个 | 66
125 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:截面35mm2内 3.安装部位:室内 |  | 个 | 8
126 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:截面120mm2内 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
127 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-1.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 150.61
128 | 030411004002 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-1.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 177.62
129 | 030411004003 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 3016.17
130 | 030411004004 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 9026.46
131 | 030411004005 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 1049.11
132 | 030411004006 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 5046.23
133 | 030411004007 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 262.32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
134 | 030411004008 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 5752.8
135 | 030411004009 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 5635.64
136 | 030411004010 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-6mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 13.6
137 | 030411004011 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-GYJS(F)-1.5mm2 3.配线部位:动力系统 |  | m | 96.26
138 | 030411004013 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 1229.03
139 | 030411004014 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZN-GYJS(F)-2.5mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 12.4
140 | 030411004016 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-GYJS(F)-4mm2 3.配线部位:照明系统 |  | m | 72.78
141 | 030411004019 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 |  | m | 29.95
142 | 030408010001 | 防火涂料 1.名称:明敷线管刷防火涂料 |  | m2 | 2.15
其他设备
143 | 031006012001 | 开水器 1.名称:开水器 |  | 台 | 2
144 | 03B001 | 小厨宝 1、项目名称：蓄水型小厨宝 |  | 台 | 31
防雷接地
145 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位接地端子箱LEBX(R)-A-10 2.做法:见L13D10-151页 3.安装:底边距地0.5米暗装 |  | 台 | 22
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
146 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装形式:沿地暗敷 |  | m | 72.02
147 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:沿地暗敷 |  | m | 155.73
148 | 030409004001 | 均压环 1.名称:均压环 |  | m | 805.88
149 | 030414011001 | 接地装置 1.名称：接地装置电阻测试 |  | 系统 | 1
应急照明
150 | 030411001027 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 |  | m | 2591.64
151 | 030411001028 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 432.67
152 | 030413002006 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 412.07
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼配电箱设备
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
配电箱设备采购
西1-6层
1 | 030404017439 | 配电箱 1.名称:配电箱1AL1-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017440 | 配电箱 1.名称:配电箱1AL1-3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017441 | 配电箱 1.名称:配电箱1AL1-4 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017597 | 配电箱 1.名称:配电箱2AL1-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017598 | 配电箱 1.名称:配电箱2AL1-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017599 | 配电箱 1.名称:配电箱2AL1-3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017600 | 配电箱 1.名称:配电箱1AP1-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017601 | 配电箱 1.名称:配电箱1AP1-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017602 | 配电箱 1.名称:配电箱1AP1-3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017603 | 配电箱 1.名称:配电箱1RD-AP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017605 | 配电箱 1.名称:配电箱1DCPD-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030404017606 | 配电箱 1.名称:配电箱1DCPD-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017607 | 配电箱 1.名称:配电箱IDCPD-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017608 | 配电箱 1.名称:配电箱IDCPD-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017609 | 配电箱 1.名称:配电箱XF-AT 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
16 | 030404017610 | 配电箱 1.名称:配电箱2AP1-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017611 | 配电箱 1.名称:配电箱2AP1-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017612 | 配电箱 1.名称:配电箱2AP1-3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017613 | 配电箱 1.名称:配电箱IDCKT-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
20 | 030404017614 | 配电箱 1.名称:配电箱2RD-AP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017495 | 配电箱 1.名称:配电箱3AP1-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017616 | 配电箱 1.名称:配电箱3GYKTAP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017617 | 配电箱 1.名称:配电箱3GYAD1-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 030404017618 | 配电箱 1.名称:配电箱3GYAD1-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
25 | 030404017619 | 配电箱 1.名称:配电箱3GYAD2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
26 | 030404017620 | 配电箱 1.名称:配电箱3RD-AP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
27 | 030404017622 | 配电箱 1.名称:配电箱4RD-AP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
28 | 030404017624 | 配电箱 1.名称:配电箱5PY-ATP1/5PY-ATP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 2
29 | 030404017626 | 配电箱 1.名称:配电箱5PY-ATP3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
30 | 030404017628 | 配电箱 1.名称:配电箱5ATP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
31 | 030404017629 | 配电箱 1.名称:配电箱5ATP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
32 | 030404017630 | 配电箱 1.名称:配电箱5ATP3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
33 | 030404017631 | 配电箱 1.名称:配电箱5RD-AP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
34 | 030404017633 | 配电箱 1.名称:配电箱6FMAT 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017634 | 配电箱 1.名称:配电箱6RD-AP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
36 | 030414007001 | 不间断电源 1.名称:UPS 20KVA 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
37 | 030404017858 | 配电箱 1.名称:开水器插座箱CZX1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 2
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼抗震支架(
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架(强电) |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
装修区域
强电、消防电
1 | 031002001036 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-200-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 48
2 | 031002001037 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-200-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 40
3 | 031002001038 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-300-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 11
4 | 031002001039 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-300-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 14
5 | 031002001040 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-400-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架(强电) |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 031002001041 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-400-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 3
7 | 031002001042 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-500-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
8 | 031002001043 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-500-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
9 | 031002001044 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-600-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
10 | 031002001045 | 桥架抗震支架 1.名称:单根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-600-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 1
11 | 031002001046 | 桥架抗震支架 1.名称:多根桥架抗震支架（侧向） 2.型号:Q-200+400-T 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架(强电) |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 031002001047 | 桥架抗震支架 1.名称:多根桥架抗震支架（侧向+纵向） 2.型号:Q-200+400-TL 3.材质：槽钢41*41 4.内容：含金属锚栓M12、螺杆接头M12、全牙螺杆M12、吊杆紧固件、Z2/90°连接件、抗震转换件等全部构件 5.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 套 | 2
本页小计
合 计

## Recovered_Sheet9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架（消防、给排水） |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
装修区域
消防、喷淋、给排水
1 | 031002001003 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN70-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 22
2 | 031002001004 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN70-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 27
3 | 031002001005 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN80-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 22
4 | 031002001006 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN80-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 26
5 | 031002001007 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN100-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 23
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼抗震支架（消防、给排水） |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目综合病房楼第五标段 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 031002001008 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN100-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 20
7 | 031002001009 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN150-T 3.管架形式:单（侧）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 22
8 | 031002001010 | 管道支架 1.材质:抗震支架 2.规格、型号：S-DN150-TL 3.管架形式:双（侧纵）支架 4.施工部位：消防、给排水、喷淋 5.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 6.其余详见图纸设计 |  | 套 | 28
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地下建筑工
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
土方工程
1 | 010103004001 | 竣工清理 1.内容：建筑物（构筑物）内、外围四周2m范围内建筑垃圾的清理、场内运输和场内指定地点的集中堆放，建筑物（构筑物）竣工验收前的清理、清洁等工作内容。 2.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | 项 | 1
钢筋工程
2 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 1.名称：φ1@20宽200钢丝网 2.位置:填充墙与框架梁柱 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m2 | 1056.78
3 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 1.位置:楼梯间及人流通道的填充墙 2.规格：钢丝直径不小于2mm，网孔不大于25*25 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m2 | 1331.53
主体工程
4 | 010502002002 | 构造柱 1.混凝土种类：商砼（含现浇门垛） 2.混凝土强度等级：C25 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 8.6
5 | 010503004003 | 圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：墙体圈梁 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 2.78
6 | 010402001001 | 砌块墙 1.墙体类型:轻质砌块墙干密度级别为B06级，强度级别为A5.0级；含砌筑层高超过3.6m部分，自行综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0干混普通砂浆 3.砖、砌块品种、规格:加气混凝土砌块 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 49.46
7 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 1、电缆沟：350*400 2、参照图集L13J10 2/15 3、不含模板，不含灰土垫层 靠近墙边砌体未考虑 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 26.47
8 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 1、电缆沟：800*1000 2、参照图集L13J10 2/15 3、不含模板，不含灰土垫层 靠近墙边砌体未考虑 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 15.93
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下建筑工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 010507003003 | 电缆沟、地沟 1、电缆沟：（800+200+800）*1000 2、参照图集L13J10 2/15 3、不含模板，不含灰土垫层 靠近墙边砌体未考虑 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 24
10 | 010507003004 | 电缆沟、地沟 1、电缆沟：（600+200+500）*1000 2、参照图集L13J10 2/15 3、不含模板，不含灰土垫层 靠近墙边砌体未考虑 4.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 17.32
11 | 010501003001 | 设备基础 1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：制冷换热机房设备基础 4.不含钢筋、埋件及二次灌浆 5.其他：符合图纸设计及建设单位要求 6.无设备基础图暂估量 |  | m3 | 6.48
12 | 01B017 | 楼梯踏步滑动支座 1.楼梯踏步塑料片 2.厚度0.5mm |  | m2 | 7.84
其他工程
13 | 01B008 | 档鼠板 1.名称:档鼠板 2.参照图集:07J912-1第37页 3.其他:未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 3
14 | 010507004001 | 台阶 1.名称:砼台阶 2.参照图集:L13J9-1P102-1 3.其他:未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 2.7
15 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.名称:水泥砂浆台阶 2.参照图集:L13J9-1P102-1 3.其他:未尽事宜详见图纸 |  | m2 | 5.61
地面防水
16 | 080403005003 | 刚性防水层 1.做法：池防4 a.20厚1:2水泥砂浆保护层 b.3.0厚水泥基防水涂料 c.刷基层处理剂一遍；20厚1:2水泥砂浆找平 2.部位：电梯底坑，设备地下管沟 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m2 | 80.95
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地下地面垫
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下地面垫层及其他工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
楼地面工程
1 | 010404001012 | 垫层 1.名称：地面垫层机械碾压 2.做法：3:7灰土垫层 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 93.6
2 | 010404001011 | 垫层 1.名称：地面垫层 2.做法：60厚C15混凝土垫层 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m3 | 13.37
其他
3 | 011210004001 | 塑料隔断 1.名称：卫生间三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P80-1 3.其他：卫生间大便间隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 14.87
4 | 011210004002 | 塑料隔断 1.名称：卫生间小便器三聚氰胺板隔断 2.做法：参见图集L13J11 P106-4 3.其他：卫生间小便隔断详见图纸及设计说明 |  | m2 | 0.65
5 | 011505005001 | 卫生间扶手 1.名称：卫生间多用途安全抓杆 2.做法：参见图集L13J12 P58 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | 个 | 6
6 | 011505001002 | 洗漱台 1.名称：洗面台台面 2.做法：市购成品（参见图集L13J11 P53） 3.其他：详见图纸及设计说明 |  | m2 | 1.08
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼地下精装修
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地面
1 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 细石混凝土面层（地102） 1、40mmC20细石混凝土（商混），表面撒1：1水泥沙子随打随抹光； 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 688.31
2 | 011102001001 | 地砖地面 1、8-10厚地砖，20厚1:3x干硬性水泥砂浆（地201） 2.素水泥浆一道 |  | m2 | 862.5
3 | 011102001002 | 地砖地面 1、8-10厚地砖（地201F） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5mm厚合成高分子防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆 5.素水泥浆一道 |  | m2 | 34.15
踢脚
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.8厚玻化砖(100高) 2.1:2水泥砂浆抹底灰,刮平划纹 3.加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 7.17
5 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 1、10mm厚1：3水泥砂浆 2、6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 59.32
墙面
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:汽车库、水泥砂浆踢脚内墙面（内墙1） 2.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 3509.57
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm 2.适用房间：信息中心机房、配电室、新风机房、楼梯间等房间 |  | m2 | 1483.59
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
8 | 011204003001 | 块料墙柱面 釉面砖墙面（内墙6） 1.刷界面剂一道 2.9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.素水泥浆一道 5.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.4-5厚釉面砖，白水泥浆檫缝或填缝剂填缝 7.界面剂、网格布按要求施工 |  | m2 | 53.82
9 | 011407001003 | 墙柱面喷刷涂料 1.刮腻子二遍 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 3347.19
10 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 1085.06
11 | 011406001002 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 663.96
12 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.加气混凝土砌块墙基层 2.聚合物水泥砂浆修补墙面 3.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm |  | m2 | 194.46
13 | 011406001005 | 抹灰面油漆（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 194.46
天棚
14 | 011302001003 | 吊顶天棚医疗洁净岩棉板 医疗洁净岩棉板吊顶 1.600*600医疗洁净岩棉板12mm厚 2.16*38凹槽龙骨12*18"L"形铝合金收边条 3.UC50系上人轻钢龙骨系列配套，φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 4.现浇板结构层 |  | m2 | 68.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼地下精装修工程 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 011406001004 | 天棚涂料（无机涂料） 1）罩光涂料一道 2）刷涂刷两遍 3）涂刷封固底漆一道 4）刮腻子三遍 |  | m2 | 20.49
16 | 011407001004 | 天棚乳胶漆 1.刮腻子二遍 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 3330.27
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 轻钢龙骨石膏板吊顶 1.12厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 2.U60系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm)φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 3.造型处为16mm厚高性能石膏板植物纤维板 4.含水电暖开孔 5.含检修口安装 |  | m2 | 231.8
栏杆
18 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：靠墙扶手 2.做法：参照图集L13J12 2/33 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 26.55
19 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：金属扶手金属栏杆（楼梯间）1.1m 2.做法：参照图集L13J12 3/27 3.其他：符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 17.08
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼给排水工(2)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
给水
1 | 031001003001 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 153.26
2 | 031001003004 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 3
3 | 031001003005 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 6
4 | 031001003006 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 5.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 031001003007 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25-S30408薄壁不锈钢管道一体化架桥式无缝聚乙烯发泡保温管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:双卡压连接 6.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 36.38
6 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20PPR管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:热熔连接 6.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 1.69
7 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15PPR管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:热熔连接 6.含弯头、三通等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 7.警示带形式:满足设计要求 |  | m | 34.59
8 | 031003009001 | 补偿器 1.类型:轴向波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 |  | 个 | 3
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:排污阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 |  | 个 | 3
10 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 |  | 个 | 3
11 | 031002001001 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 110.03
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
污水
12 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN250HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 103.41
13 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN200HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 15.7
14 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN150HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 61
15 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 68.49
16 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 104.48
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
17 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50HDPE排污管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 13.47
18 | 031003010001 | 软接头(软管） 1.类型:不锈钢波纹管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28
19 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28
20 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28
21 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN100 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 14
22 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN150 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 2
23 | 031002003003 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN200 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 4
24 | 031002003004 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格：DN250 3.填料材质:非燃密实材料、防水油膏填塞密实，立管周围设置阻水圈、阻火圈 4.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 2
25 | 031002003005 | 套管 1.名称、类型:柔性防水套管DN100 2.填料材质:非燃密实材料和防水油膏 |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
26 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.材质:卫生间地漏采用塑料或金属水封地漏,直通地漏下应设S存水弯，篦子均为塑料或镀铬制品，水封高度不小于50mm；厨房采用网框式地漏，严禁采用钟罩式地漏。空调机房等季节性地面排水的房间，以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的医疗用房等，设置可开启密封地漏 2.型号、规格:DN75 3.未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 4
27 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:瓷蹲式大便器 3.组装形式:蹲式大便器带感应式自闭式冲洗阀 |  | 组 | 3
28 | 031004007001 | 小便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:均采用红外感应 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 2
29 | 031004006002 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:连体坐便器 3.组装形式:连体水箱坐便器，大便器选用冲洗效果好、污物不易粘附在便槽内且回流少的器具。低水箱坐式大便器水箱容积为6L,冲洗水箱应具备两档冲水。 4.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 1
30 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:柱式洗脸盆 3.组装形式:均采用红外感应水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 3
31 | 031004003002 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:陶瓷台下盆（带柜体） 3.组装形式:均采用红外感应冷热水龙头 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.未尽事宜详见图纸 |  | 组 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
32 | 031002001002 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.含操作高度增加费、暗室增加费 4.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 423.2
33 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 1.98
废水
34 | 031001003008 | 不锈钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN150-S30408薄壁不锈钢管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插压合连接，密封胶采用厌氧胶 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.3MPa 7.警示带形式:满足设计要求 8.未尽事宜详见图纸 |  | m | 26.95
35 | 031002003006 | 套管 1.名称、类型:柔性防水套管DN100 2.填料材质:非燃密实材料和防水油膏 |  | 个 | 12
36 | 031002003007 | 套管 1.名称、类型:柔性防水套管DN200 2.填料材质:非燃密实材料和防水油膏 |  | 个 | 6
37 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 0.13
38 | 031002001003 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.含操作高度增加费、暗室增加费 4.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 |  | kg | 34.77
压力污水
39 | 031001002001 | 内外涂塑钢管 1.安装部位:地下一层 2.介质：压力污水 3.材质、规格:DN100内外涂塑钢管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:沟槽式卡箍连接 6.压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗 |  | m | 302.04
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼给排水工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
40 | 03B003 | 密闭式自动排渣污水提升器 1.名称:密闭式自动排渣污水提升器 2.安装位置：地下室 3.规格、型号:ADDZ-10-1.5/Ⅱ-P、Q=10m3/h、H=18m、N=1.5KW、每套2台泵，1用1备；采用不锈钢箱体、C型接口，含控制箱、箱内线缆、接线等 4.其它要求：未尽事宜详见图纸 |  | 套 | 4
雨水
41 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN200PVC雨水管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 138.86
42 | 031001006010 | 塑料管 1.安装部位:地下一层 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150PVC雨水管 4.含操作高度增加费、暗室增加费 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验等满足设计要求 7.未尽事宜详见图纸 |  | m | 21.98
43 | 031208002004 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1级、氧指数大于32的闭孔橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 |  | m3 | 0.98
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼强电工程-
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
地下强电部分
建筑工程
变配电室低压系统
1 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:SC150 |  | 个 | 2
2 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:SC125 |  | 个 | 6
3 | 031002003003 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:SC120 |  | 个 | 24
4 | 031002003004 | 套管 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:SC100 |  | 个 | 5
配电箱
5 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:楼层总照明配电箱 2.型号:B1AL 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
6 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:B1AL-1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
7 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:B1AL-2 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
8 | 030404017007 | 配电箱 1.名称:电源自动切换配电箱(照明) 2.型号:B1ATL1 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
9 | 030404017010 | 配电箱 1.名称:楼层总电力配电箱 2.型号:B1AP1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
10 | 030404017011 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:B1AP1-1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 030404017013 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:B1AP1-3 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
12 | 030404017014 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:B1AP1-4 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
13 | 030404017015 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:B1AP1-5 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
14 | 030404017016 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:B1AP1-6 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
15 | 030404017021 | 配电箱 1.名称:机房设备动力配电箱 2.型号:B1JF-AP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
16 | 030404017050 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力） 2.型号:XFPWB-4ATP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
17 | 030404017051 | 配电箱 1.名称:控制箱 2.型号:PW-1AP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 5
18 | 030404017053 | 配电箱 1.名称:控制箱 2.型号:PW-3AP 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
19 | 030404017055 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力） 2.型号:B1SF-ATP1 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
20 | 030404017056 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力） 2.型号:B1SF-ATP2 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
21 | 030404017063 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:RDJ1-ATP 3.安装方式:明装 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
插座、开关、灯具
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
22 | 030404035001 | 插座 1.名称:单相二三极插座220V,10A安全型 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |  | 个 | 31
23 | 030404035002 | 插座 1.名称:单联单相三极防溅暗插座220V,16A安全型 2.规格:220V,16A 3.安装方式:配餐间内距地1.5米,厕所内距地2.4米暗装 |  | 个 | 12
24 | 030404035004 | 插座 1.名称:1位二极加1位三级带接地安全型暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |  | 个 | 15
25 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:单联单控暗开关220V,10A 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 10
26 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:三联单控暗开关220V,10A 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 4
27 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:双联单控暗开关220V,10A 2.规格:220V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 23
28 | 030412005004 | 荧光灯 1.名称:300*1200成品乳化灯LED,2*24W 2.型号:LED,2*24W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 4
29 | 030412005005 | 荧光灯 1.名称:600*600成品乳化灯LED,3*12W 2.型号:LED,3*12W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 8
30 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:墙上座灯头13W节能灯 2.规格:13W 3.安装形式:底边距地2.4米壁装 |  | 套 | 4
31 | 030412001004 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯（φ300）LED,1*18W 2.规格:LED,1*18W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 4
32 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称:半圆罩吸顶灯具32W节能灯 2.规格:32W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 47
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
33 | 030412005006 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯T5,28W 2.型号:T5,28W 3.安装形式:有吊顶时吸顶,无吊顶处距地2.8米管吊安装 |  | 套 | 53
34 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 156
35 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:开关插座钢制接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 57
桥架、电缆、配管、配线
36 | 030411003002 | 桥架 1.名称:槽式桥架200x100 2.规格:200x100 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 30.09
37 | 030411003003 | 桥架 1.名称:槽式桥架300x100(加隔板) 2.规格:300x100（加隔板） 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 77.53
38 | 030411003006 | 桥架 1.名称:槽式桥架400x200(加隔板) 2.规格:400x200(加隔板) 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 57.37
39 | 030411003008 | 桥架 1.名称:槽式桥架500x200(加隔板) 2.规格:500x200(加隔板) 3.内容:含防火封堵、盖板、隔板 |  | m | 13.27
40 | 030413001001 | 钢支架 1.名称:桥架钢支架 2.含支架、钢构件制作、安装 |  | t | 0.236
41 | 030411001001 | 配管 1.名称:穿紧扣式金属管 2.规格:JDG20 |  | m | 19.54
42 | 030411001004 | 配管 1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 |  | m | 763.7
43 | 030411001005 | 配管 1.名称:SC25 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 |  | m | 540.9
44 | 030411001007 | 配管 1.名称:SC40 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 |  | m | 30.08
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
45 | 030411001008 | 配管 1.名称:SC50 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 |  | m | 12.49
46 | 030411001009 | 配管 1.名称:SC100 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | m | 17.65
47 | 030411001010 | 配管 1.名称:SC125 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | m | 7.1
48 | 030411001011 | 配管 1.名称:KZ15 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:15# |  | m | 96.55
49 | 030411001012 | 配管 1.名称:KZ17 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:17# |  | m | 27.27
50 | 030411001013 | 配管 1.名称:KZ24 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:24# |  | m | 9.57
51 | 030411001014 | 配管 1.名称:KZ30 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:30# |  | m | 77.21
52 | 030411001016 | 配管 1.名称:KZ50 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:50# |  | m | 103.96
53 | 030411001017 | 配管 1.名称:KZ101 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:101# |  | m | 17.43
54 | 030413002001 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 229.45
55 | 030413002002 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN32内 |  | m | 62.95
56 | 030413002003 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN100内 |  | m | 2.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
57 | 030411004002 | 配线 1.名称:WDZN-GYJS(F)-1.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 194.72
58 | 030411004003 | 配线 1.名称:WDZ-GYJS(F)-1.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 30.11
59 | 030411004004 | 配线 1.名称:WDZ-GYJS(F)-2.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:照明系统 |  | m | 2549.58
60 | 030411004005 | 配线 1.名称:WDZ-GYJS(F)-2.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 156.68
61 | 030411004006 | 配线 1.名称:WDZN-GYJS(F)-2.5 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 33.48
62 | 030411004008 | 配线 1.名称:WDZ-GYJS(F)-4 2.配线形式:穿管敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 986.75
63 | 030411004014 | 配线 1.名称:WDZ-GYJS(F)-10 2.配线形式:桥架敷设 3.配线部位:动力系统 |  | m | 183.41
64 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X50 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 28.8
65 | 030408001007 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X180 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 24.28
66 | 030408001010 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 139.64
67 | 030408001011 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X4 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 196.75
68 | 030408001012 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X4 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 27.77
69 | 030408001015 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 69.33
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
70 | 030408001016 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 101.7
71 | 030408001017 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X10 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 2.48
72 | 030408001018 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 4.82
73 | 030408001019 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 90.05
74 | 030408001020 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-5X16 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 91.61
75 | 030408001023 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X150+2X70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 7.63
76 | 030408001024 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X150+2X70 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 62.4
77 | 030408001027 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X185+2X95 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 5.59
78 | 030408001028 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-3X185+2X95 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 32.91
79 | 030408001036 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 15.1
80 | 030408001037 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 62.86
81 | 030408001038 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*70+1*35 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 46.17
82 | 030408001041 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*95+1*50 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 4.16
83 | 030408001042 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*95+1*50 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 88.66
84 | 030408001043 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*95+1*50 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 62.78
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
85 | 030408001044 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X95+PE1X50 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 7.67
86 | 030408001045 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X95+PE1X50 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 28.47
87 | 030408001046 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*120+1*70 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 15.22
88 | 030408001047 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*120+1*70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 86.54
89 | 030408001048 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*120+1*70 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 25.42
90 | 030408001053 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+1X70 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 45.5
91 | 030408001054 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+1X70 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 49.37
92 | 030408001055 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X150+PE1X95 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 203.33
93 | 030408001057 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*185+1*95 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 16.7
94 | 030408001058 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*185+1*95 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 22.51
95 | 030408001059 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*185+1*95 2.配线形式:电缆沟 |  | m | 10.68
96 | 030408001060 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4*185+PE1*95 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 5.9
97 | 030408001062 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X240+1X120 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 7.28
98 | 030408001063 | 电力电缆 1.名称:WDZ-GYJSYJ(F)-4X240+1X120 2.配线形式:桥架敷设 |  | m | 60.7
99 | 030408001067 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4X2.5 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 44.04
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
100 | 030408001068 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4X4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 9.44
101 | 030408001069 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4X6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 26.64
102 | 030408001071 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 3.38
103 | 030408001072 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X4 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 59.85
104 | 030408001073 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X4 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 2.48
105 | 030408001074 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 7.25
106 | 030408001077 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 29.88
107 | 030408001078 | 电力电缆 1.名称:NG-A-5X16 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 348.31
108 | 030408001080 | 电力电缆 1.名称:NG-A-3X25+PE1X16 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 4.57
109 | 030408001084 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 9.48
110 | 030408001085 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 84.48
111 | 030408001086 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x50+1x25 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 27.5
112 | 030408001091 | 电力电缆 1.名称:NG-A-3x150+2x70 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 13.69
113 | 030408001092 | 电力电缆 1.名称:NG-A-3x150+2x70 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 27.81
114 | 030408001094 | 电力电缆 1.名称:NG-A-3x185+2x95 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 27.81
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
115 | 030408001095 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x95+1x50 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 3.43
116 | 030408001096 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x95+1x50 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 13.9
117 | 030408001097 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x150+1x70 2.敷设方式、部位:桥架敷设 |  | m | 15.19
118 | 030408001098 | 电力电缆 1.名称:NG-A-4x150+1x70 2.敷设方式、部位:电缆沟 |  | m | 41.71
119 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤10mm2（＜5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 22
120 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤35mm2（＜5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 2
121 | 030408006003 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤120mm2（＜5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 2
122 | 030408006004 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤240mm2（＜5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 2
123 | 030408006006 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤35mm2（≥5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 18
124 | 030408006007 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤120mm2（≥5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 38
125 | 030408006008 | 电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:截面≤240mm2（≥5芯） 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 18
126 | 030408006009 | 接线端子 1.名称:接线端子 2.型号:导线截面≤2.5mm2 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 76
127 | 030408006010 | 接线端子 1.名称:接线端子 2.型号:导线截面≤16mm2 3.材质、类型:铜质 |  | 个 | 32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼强电工程-地下部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
防雷接地
128 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位接地端子箱MEBX(R)-A-20 2.做法:见L13D10-151页 3.安装:底边距地0.3米暗装 |  | 台 | 1
129 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位接地端子箱LEBX(R)-A-10 2.做法:见L13D10-151页 3.安装:底边距地0.5米暗装 |  | 台 | 7
130 | 030411001019 | 配管 1.名称:穿线管 2.规格:焊接钢管SC25 |  | m | 58.97
131 | 030411004015 | 配线 1.配线形式:管内暗敷 2.规格:WDZ-GYJS(F)-25mm2 |  | m | 124.58
132 | 030414011001 | 接地装置 1.名称：接地装置电阻测试 |  | 系统 | 1
应急照明配电箱
133 | 030404017072 | 配电箱 1.名称:应急照明配电箱B1AE7 2.型号:B1AE7 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
应急照明
134 | 030411001022 | 配管 1.名称:穿紧扣式金属管 2.规格:JDG20,包含管件、穿铁丝 |  | m | 597.87
135 | 030413002004 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 |  | m | 65.74
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【综合病房楼配电箱设(2)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购-地下 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
配电箱设备采购
西
1 | 030404017902 | 配电箱 1.名称:楼层总照明配电箱 B1AL 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017903 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 B1AL-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017904 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 B1AL-2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017907 | 配电箱 1.名称:电源自动切换配电箱(照明) B1ATL1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017908 | 配电箱 1.名称:楼层总电力配电箱 B1AP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017909 | 配电箱 1.名称控制箱 B1AP1-1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017910 | 配电箱 1.名称:控制箱 B1AP1-3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017911 | 配电箱 1.名称:控制箱 B1AP1-4 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017912 | 配电箱 1.名称:控制箱 B1AP1-5 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017913 | 配电箱 1.名称:控制箱 B1AP1-6 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017917 | 配电箱 1.名称:机房设备动力配电箱 B1JF-AP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：综合病房楼配电箱设备采购-地下 |  |  | 标段：广饶县人民医院建设项目主体楼及配套工程施工 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030404017919 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力）XFPWB-4ATP3 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017920 | 配电箱 1.名称:PW-1AP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 5
14 | 030404017923 | 配电箱 1.名称:PW-3AP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017925 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力）B1SF-ATP1 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
16 | 030404017926 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱（动力）B1SF-ATP2 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017930 | 配电箱 1.名称:RDJ1-ATP/RDJ2-ATP 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017931 | 配电箱 1.名称:应急照明配电箱B1AE7 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
19 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位端子箱MEBX(R)-A-20 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 1
20 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位接地端子箱LEBX(R)-A-10 2.设备费 3.详见图纸设计及建设单位要求 |  | 台 | 7
本页小计
合 计