## 招标控制价
招标控制价
招 标 人： | 广饶县财金建设工程有限公司
工 程 名 称： | 广饶县人民医院建设项目污水处理站设备采购及安装工程
招标控制价（小写）： | 1082972.675
（大写）： | 壹佰零捌万贰仟玖佰柒拾贰元陆角捌分

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广饶县人民医院建设项目污水处理站设备采购及安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 040602046001 | 在线余氯仪 1.类型:在线余氯仪 2.规格、余氯在线监测仪表，测量范围：余氯：0 ~ 20mg/L，分辨率：0.01mg/l，工作原理：三电极恒电位法，电极材料：单环铂金（黄金）电极，精度误差：余氯：±0.02 mg/L（实际水样的标准方法检测值≤0.1 mg/L时），＜10%（实际水样的标准方法检测值＞0.1 mg/L时），响应时间：T90 < 2.5min，温度补偿：内部温度探头，工作温度：0 ~ 50 ℃，测量流速：0.5~2L/min，传感器防护等级：IP68，维护：★余氯带气泡自清洗，低维护，扩展要求：(1)可扩展双背板备机模式或稀释背板模式。(2)具有脱屏工作功能。(3)具有自主配置仪表测试流程。(4)可扩展双光源检测平台。(5)具有计量点位切换和气泡识别功能。(6)可扩展阀及管路系统堵塞自动检测功能。 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 6400 | 6400
2 | 030611001001 | 仪表阀门 1.名称:超声波液位计 2.规格:0~3m，4~20mA信号输出 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 个 | 1 | 320 | 320
3 | 030503006001 | 传感器 1.名称:出口压力传感器 2.规格:0-0.8Mpa 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 支 | 1 | 1750 | 1750
4 | 030611001002 | 仪表阀门 1.名称:超声波液位计 2.规格:0~3m，4~20mA信号输出 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 个 | 1 | 320 | 320
5 | 040602046002 | 在线pH计 1.类型:在线pH计 2.规格、型号:测量范围：1-14mg/L，4-20mA输出 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 2650 | 2650
6 | 030601004001 | 流量仪表 1.名称:流量计 2.规格:0~100m³/h 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 5300 | 5300
7 | 040602046003 | COD在线监测 1.类型:CODcr在线监测 2.规格、型号:测量方法：快速消解分光光度法，测量范围： 0-1000mg/L，重复性：≤2%，零点漂移：±2mg/L，量程漂移：±3%，环境温度试验：≤0.5%，数字通讯：RS232，电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz，工作环境温度：(5~45)℃ 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 42500 | 42500
8 | 040602046004 | 氨氮在线监测 1.类型:氨氮在线监测 2.规格、型号:测量方法：水杨酸分光光度法，测量范围：0～100mg/L，检出限：≤0.05mg/L，重复性：≤1%，零点漂移：≤0.01mg/L，量程漂移：≤1%，数字通讯：RS232， 电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz，工作环境温度：(5~45)℃ 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 42500 | 42500
9 | 040602046005 | 在线余氯仪 1.类型:在线余氯仪 2.规格、型号:量程0~20mg/l，带信号输出及控制 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 6360 | 6360
10 | 040602046006 | 等比例采样仪 1.类型:等比例采样仪 2.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 37000 | 37000
11 | 040602046007 | 数采仪 1.类型:数采仪 2.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 19000 | 19000
12 | 040602002001 | 格栅除污机 1.类型:回转式机械格栅 2.规格、型号:渠宽=750，b=5mm，渠深2.5m，N=0.75kw，不锈钢304，尼龙耙齿 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 37000 | 37000
13 | 040602002002 | 格栅除污机 1.类型:回转式机械格栅 2.规格、型号:B=500，b=5mm，渠深2.5m，N=0.75kw，不锈钢304，尼龙耙齿 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 34000 | 34000
14 | 030109001001 | 离心式泵 1.名称:调节池提升泵 2.规格:潜污泵，Q：25m3/h，H：10m，N：2.2kw，含自耦装置 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 3 | 3700 | 11100
15 | 040602017001 | 搅拌机 1.类型:调节池搅拌机 2.规格、型号:QJB2.5/8-400/3-740 3.参数:含提升自耦导杆 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 16000 | 16000
16 | 040602017002 | 搅拌机 1.类型:搅拌机 2.规格、型号:QJB1.5/6-260/3-980 3.参数:含提升自耦导杆 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 4 | 12700 | 50800
17 | 070102007001 | 生物组合填料 1.填料名称:Ø150×200，聚氯乙烯 2.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | m3 | 175 | 150 | 26250
18 | 030801001001 | 低压碳钢管 1.材质:填料支架 2.规格:DN80热镀锌钢管 3.其他:含锚固304螺栓 4.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | m | 98 | 45 | 4410
19 | 040602013001 | 曝气器 1.类型:曝气器 2.规格、型号:ZH-215型微孔曝气器，含ABS支架 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 个 | 336 | 190 | 63840
20 | 070102007002 | 生物组合填料 1.填料名称:Ø150×200，聚氯乙烯 2.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | m3 | 340 | 150 | 51000
21 | 030801001002 | 低压碳钢管 1.材质:填料支架 2.规格:DN80热镀锌钢管 3.其他:含锚固304螺栓 4.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | m | 318 | 45 | 14310
22 | 03B001 | 填料紧绷支架 1.Ø14，尼龙 | m | 1100 | 2 | 2200
23 | 030109001002 | 离心式泵 1.名称:脱氮循环泵 2.规格:潜污泵，Q：25m3/h，H：10m，N：2.2kw，含自耦装置 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 4 | 3700 | 14800
24 | 03B002 | 导流筒 1.D300×2800,厚度3mm，碳钢防腐，含钢槽支架 2.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 4 | 6400 | 25600
25 | 030801006001 | 出水堰 1.材质:SUS304 2.规格:D150,厚度2mm 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | m | 64 | 160 | 10240
26 | 030109001003 | 离心式泵 1.名称:污泥泵（潜污泵） 2.规格:Q=25m³/h，H=10m，叶轮304,含承钢丝软管 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 4 | 3600 | 14400
27 | 031006004001 | 次氯酸钠储罐 1.名称:次氯酸钠储罐 2.型号、规格:V=2.0m³，聚乙烯加厚，含呼吸阀 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 7100 | 7100
28 | 030109006001 | 加药泵 1.名称:加药泵 2.规格:最大流量53L/h，最大排出压力10bar，变频电机，变频控制箱 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 2 | 1900 | 3800
29 | 040602019001 | 加药设备 1.类型:线性加药一体机 2.型号、规格:CLA-50，含计量模块及PLC 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 9550 | 9550
30 | 030109001005 | 离心式泵 1.名称:循环泵 2.规格:Q=10m³/h，H=10m，N=0.75KW 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 1050 | 1050
31 | 031006004002 | 次氯酸钠储罐 1.名称:次氯酸钠储罐 2.型号、规格:V=4.0m³，聚乙烯加厚，含呼吸阀 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 9550 | 9550
32 | 030109006002 | 加药泵 1.名称:加药泵 2.规格:最大流量53L/h，最大排出压力10bar，变频电机，变频控制箱 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 2 | 1900 | 3800
33 | 040602019002 | 加药设备 1.类型:线性加药一体机 2.型号、规格:CLA-1000，含计量模块及PLC 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 26500 | 26500
34 | 030109001006 | 离心式泵 1.名称:循环泵 2.规格:Q=80m³/h，H=10m,叶轮304，含提升自耦导杆 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 2 | 8500 | 17000
35 | 040602001001 | 格栅 1.名称:絮凝同波折板 2.规格:D700-2000mm，材质304，厚度4mm 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 6 | 1600 | 9600
36 | 040602001002 | 格栅 1.名称:絮凝同波折板 2.规格:S700-2000mm，材质304，厚度4mm 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 6 | 1600 | 9600
37 | 040602026001 | 污泥脱水机 1.类型:叠螺污泥脱水机 2.规格、型号:DL301 3.参数:接液304，含就地柜，DS标准处理量30-50Kg*DS/h，绞龙规格Ø300*2250mm 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 41000 | 41000
38 | 040602027001 | 污泥浓缩机 1.类型:污泥浓缩机 2.规格、型号:D600/1200,碳钢防腐 3.参数:含混凝搅拌 4.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 10000 | 10000
39 | 040602019003 | 加药设备 1.类型:PAM加药系统 2.规格、型号:JY800，V=0.8m³ 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 800 | 800
40 | 040602017003 | 搅拌机 1.类型:加药搅拌机 2.规格、型号:JB400，R=35~60r/min，N=0.75kw 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 650 | 650
41 | 030109006003 | 加药泵 1.名称:加药泵 2.规格:最大流量135L/h 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 2400 | 2400
42 | 030109006004 | 加药泵 1.名称:加药泵 2.规格:最大流量135L/h,变频 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 4000 | 4000
43 | 030109001007 | 离心式泵 1.名称:污泥泵（潜污泵） 2.规格:Q=15m³/h，H=10m,叶轮304，含提升自耦导杆 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 2 | 3200 | 6400
44 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:悬浮风机 2.规格:流量：15.68m3/min，风压0.5kgf/cm2，变频控制 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 2 | 55650 | 111300
45 | 030112002001 | 洗涤塔 1.名称:洗涤塔 2.规格:DN600×3000，双层喷淋，PP，含填料双层喷淋 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 台 | 1 | 16000 | 16000
46 | 030108001001 | 离心式通风机 1.名称:离心风机 2.规格:Q=2500m³/h，H=2500pa，FRP 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 4800 | 4800
47 | 030109001008 | 离心式泵 1.名称:卧式离心泵 2.规格:Q=10m³/h，H=10m，叶轮304 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 2650 | 2650
48 | 040602044001 | 除臭设备 1.类型:光催化氧化除臭 2.规格、型号:GC-TX2500/CPL，材质SUS304,含就地控制 3.其他满足图纸设计及技术规范书要求 | 套 | 1 | 30000 | 30000
49 | 03B003 | 微生物 1.菌种与活性污泥配套使用（水分菌种，水分含量30%）专业实验室培养 2.其他满足图纸设计及技术规范要求 | m3 | 30 | 285 | 8550
50 | 03B004 | 管件阀门 1.配套管件阀门等 | 项 | 1 | 22000 | 22000
51 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:动力柜 2.规格:壳体304 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 2 | 12800 | 25600
52 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:PLC系统柜及显示器 2.规格:按图加工，壳体305，含CPU、Dl、DO、Al、AO模块、通讯模块等 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 13250 | 13250
53 | 030501017001 | 软件 1.名称:组态软件 2.规格:WINCC RT PRO 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 套 | 1 | 8500 | 8500
54 | 030504001001 | 服务器 1.名称:工控机 2.规格:17处理器，8G内存1T硬盘/7200 RPM，4G显卡含键盘、鼠标、24英寸宽屏液晶显示器,分辨率为1920*1080 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 8500 | 8500
55 | 030501012001 | 交换机 1.名称:工业以太网交换机 2.功能:工业级管理型, 8电口10/100/1000 Mbps,导轨式安装 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 1000 | 1000
56 | 031101007001 | 不间断电源设备 1.规格:不间断电源4kVA 2.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 套 | 1 | 5300 | 5300
57 | 080904013001 | 电源控制盒 1.名称:电源模块 2.规格:NDR-240- 24 3.其他满足图纸设计及技术规范要求 | 台 | 1 | 1000 | 1000
58 | 030411003001 | 桥架 1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:200*200 | m | 42.56 | 64 | 2723.84
59 | 030411003002 | 桥架 1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:100*100 | m | 38.21 | 32 | 1222.72
60 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 200 | 424 | 84800
61 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*16+2*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 87.95 | 85 | 7475.75
62 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 105.45 | 17 | 1792.65
63 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 382.54 | 13 | 4973.02
64 | 030408001006 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 52.82 | 32 | 1690.24
65 | 030408002001 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-4*1.0 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 221.5 | 6.5 | 1439.75
66 | 030408002002 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 245.91 | 8 | 1967.28
67 | 030408002003 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-RVVP-2*0.75 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 275.9 | 4 | 1103.6
68 | 030408002004 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-7*1.0 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 147.15 | 12 | 1765.8
69 | 030408002005 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-12*1.0 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 139.22 | 19 | 2645.18
70 | 030408002006 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP-4*1.0 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 142.55 | 6.5 | 926.575
71 | 030411001005 | 配管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 | m | 125.85 | 13 | 1636.05
72 | 030411001006 | 配管 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 | m | 88.66 | 17 | 1507.22
73 | 03B004 | 预埋件 1.名称:填料支架预埋件 2.型号:200*200mm支架预埋件 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | 个 | 56 | 32 | 1792
74 | 03B005 | 巴氏计量槽 1.名称:巴氏计量槽 2.型号:304材质 | 个 | 1 | 1100 | 1100
75 | 03B006 | 预埋件 1.名称:管道预埋件 2.型号:DN150止水钢管 | m | 1 | 85 | 85
76 | 03B006 | 预埋件 1.名称:管道预埋件 2.型号:DN200止水钢管 | m | 4 | 106 | 424
77 | 03B007 | 预埋件 1.名称:管道预埋件 2.型号:DN300止水钢管 | m | 3 | 130 | 390
78 | 03B008 | 预埋件 1.名称:管道预埋件 2.型号:De40 、De110、De200PVC管 | 项 | 1 | 212 | 212
合 计 | [5 empty] | 1082972.675